v-dj-006

Про затвердження нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва та норм водоспоживання

З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення, на виконання ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», згідно з Порядком розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107, Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженою наказом Держжитлокомунгоспу від 27.09.2005 № 148 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1210/11490, керуючись п. 3 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пп. 2 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити розроблені державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», погоджені управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, управлінням охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, сектором у Миколаївській області Державного агентства водних ресурсів України нормативи питного водопостачання для населення м. Миколаєва (додаються).

2. Затвердити норми водоспоживання населення на рівні нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 14.07.2017 № 592 «Про затвердження нормативів питного водопостачання й водовідведення та норм водоспоживання населення».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови–директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Коренєва С.М.

Міський голова								           О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від ________________________

№  ________________________

НОРМАТИВИ

питного водопостачання й водовідведення*

населення м. Миколаєва

| № з/п | Види благоустрою житлового фонду | Загальний норматив питного водопостачання на 1 особу |  | Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 ос. |  | Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 ос. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс | л/добу |  | м3/міс |
| БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З водопроводом і каналізацією, з водопідігрівачем будь-якого типу | 299 | 9,1 | 299 | 9,1 | 299 | 9,1 |  |
| 2 | З водопроводом і каналізацією, з малоточковим водозабором, з водопідігрівачем будь-якого типу | 243 | 7,4 | 243 | 7,4 | 243 | 7,4 |  |
| 3 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача | 211 | 6,4 | 211 | 6,4 | 211 | 6,4 |  |
| ПРИВАТНІ ТА МАЛОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 50 | 1,5 | 50 | 1,5 | - | - |  |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 134 | 4,1 | 134 | 4,1 | - | - |  |
| 3 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), з водопідігрівачами на твердому паливі | 181 | 5,5 | 181 | 5,5 | 181 | 5,5 |  |
| 4 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), без водопідігрівача | 257 | 7,8 | 257 | 7,8 | - | - |  |
| 5 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача | 270 | 8,2 | 270 | 8,2 | 270 | 8,2 |  |
| 6 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), з газовим або електричним водопідігрівачем | 271 | 8,2 | 271 | 8,2 | - | - |  |
| 7 | З водопроводом і каналізацією, з газовим або електричним водопідігрівачем | 320 | 9,7 | 320 | 9,7 | 320 | 9,7 |  |
| ГУРТОЖИТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Без душових | 60 | 1,8 | 60 | 1,8 | 60 | 1,8 |  |
| 2 | Із загальними душовими | 99 | 3,0 | 99 | 3,0 | 99 | 3,0 |  |
| 3 | Із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку | 188 | 5,7 | 188 | 5,7 | 188 | 5,7 |  |

Для інших споживачів

| № з/п | Споживачі | Одиниця виміру | Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру | Тривалість водорозбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готелі, пансіонати і мотелі: |  |  |  |
|  | - категорії* з пральнею | 1 мешканець | 120 | 24 |
|  | - категорії** з пральнею | - « - | 150 | 24 |
|  | - категорії*** з пральнею | - « - | 190 | 24 |
|  | - категорії**** з пральнею | - « - | 230 | 24 |
|  | - категорії***** з пральнею | - « - | 300 | 24 |
| 2 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: |  |  |  |
|  | - із загальними ваннами та душами; | 1 ліжко | 120 | 24 |
|  | - з санітарними вузлами, які близько до палат; | - « - | 200 | 24 |
|  | - інфекційні | - « - | 240 | 24 |
| 3 | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: |  |  |  |
|  | - із загальними душами | 1 ліжко | 130 | 24 |
|  | - із душами при всіх житлових кімнатах | - « - | 150 | 24 |
|  | - із ваннами при всіх житлових кімнатах | - « - | 200 | 24 |
| 4 | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси: |  |  |  |
|  | з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни; | 1 місце | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями | - « - | 200 | 24 |
| 5 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати |  |  |  |
|  | - із денним перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 40 | 10 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 80 | 10 |
|  | - із цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | - « - | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями | - « - | 120 | 24 |
| 6 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень (студент і 1 викладач) | 20 | 8 |
| 7 | Науково-дослідні інститути, проєктні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо; | 1 працівник | 15 | 8 |
|  | раковина лабораторна | л/год | 20 |  |
| 8 | Підприємства загального харчування: |  |  |  |
|  | - без приготування їжі | 1 страва | 2 | - |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі | - « - | 12 | - |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | - « - | 10 | - |
| 9 | Хлібопекарські підприємства: |  |  |  |
|  | - приготування пшеничного тіста; | л/т борошна | 600 | - |
|  | - приготування ржаного тіста; | - « - | 750 | - |
|  | - ванна для миття сировини (яєць, ізюму тощо); | л/год | 100 | - |
|  | - зволоження камери шафи попередньої розстойки; | - « - | 7 | - |
|  | - зволоження камери шафи кінцевої розстойки; | - « - | 8 | - |
|  | - зволоження пекарної камери електропечі; | - « - | 12 | - |
|  | - миття обладнання, форм, інвентаря; | л/год на 1 т борошна | 27 | - |
|  | - миття хлібних лотків і ванн; | л/год | 133 | - |
|  | - раковини на виробництві; | л/добу | 150 | - |
|  | - прибирання підлоги | л/м2 на добу | 0,5 | - |
| 10 | Підприємства, які виготовляють напівфабрикати: |  |  |  |
|  | - м’ясні; | 1 т | 1500 | - |
|  | - рибні; | - « - | 2000 | - |
|  | - овочеві; | - « - | 2200 | - |
|  | - кулінарні | - « - | 1000 | - |
| 11 | Крамниці: |  |  |  |
|  | - продовольчі без холодильних установок); | 1 робітник в зміну або 20 м2 торгового залу | 250 | 8 |
|  | - промтоварні | 1 робітник в зміну | 20 | 8 |
| 12 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 10 |
|  |  | 1 працівник у зміну | 30 | 10 |
| 13 | Аптеки |  |  |  |
|  | - торговельний зал і допоміжні приміщення; | 1 працівник | 30 | 12 |
|  | - лабораторія приготування ліків | - « - | 310 | 12 |
| 14 | Ветеринарні лікарні |  |  |  |
|  |  | 1 велика худоба | 100 | - |
|  |  | 1 дрібна худоба | 50 | - |
|  | миття приміщень | м2 | 1 | - |
| 15 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 12 |
| 16 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: |  |  |  |
|  | - для глядачів; | 1 чол. | 8 | 4 |
|  | - для артистів | - « - | 40 | 8 |
| 17 | Стадіони і спортзали: |  |  |  |
|  | - для глядачів; | 1 місце | 3 | 4 |
|  | - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 50 | 11 |
|  | - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі | 1 чол. | 100 | 11 |
| 18 | Плавальні басейни: |  |  |  |
|  | - для глядачів; | 1 місце | 3 | 6 |
|  | - для спортсменів, які приймають душ; | 1 особа | 100 | 8 |
|  | - поповнення басейну | % від ємкості | 10 | 8 |
| 19 | Лазні: |  |  |  |
|  | - для миття в мильній з полосканням в душах; | 1 відвідувач | 180 | 3 |
|  | - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур; | - « - | 290 | 3 |
|  | - душова кабіна; | - « - | 360 | 3 |
|  | - ванна кабіна | - « - | 540 | 3 |
| 20 | Пральні: |  |  |  |
|  | - немеханізовані; | 1 кг сухої білизни | 40 | - |
|  | - механізовані | - « - | 75 | - |
| 21 | Виробничі цехи: |  |  |  |
|  | - звичайні; | 1 працівник в зміну | 25 | 8 |
|  | - тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год. | - « - | 45 | 6 |
| 22 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | - |
| 23 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - |
| 24 | Витрати води на поливання: |  |  |  |
|  | - покриття із трави; | 1 м2 | 3 | - |
|  | - футбольного поля; | - « - | 0,5 | - |
|  | - решти спортивних споруд; | - « - | 1,5 | - |
|  | - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів; | - « - | 0,5 | - |
|  | - зелених насаджень, газонів та квітників; | - « - | 3-6 | - |
|  | - теплиць ґрунтових зимових; | - « - | 15 | - |
|  | - теплиць стелажних зимових; | - « - | 6 | - |
|  | - парників усіх типів; | - « - | 6 | - |
|  | - утепленого ґрунту; | - « - | 6 | - |
|  | - присадибної ділянки | - « - | 6 | 9 |
| 25 | Тварини та птахи: |  |  |  |
|  | - корови молочного напряму; | голова/добу | 100 | - |
|  | - корови м’ясного напряму; | - « - | 74 | - |
|  | - бугаї-плідники, нетелі; | - « - | 54 | - |
|  | - молодняк 12-18 міс.; | - « - | 40 | - |
|  | - телята; | - « - | 24 | - |
|  | - свині; | - « - | 60 | - |
|  | - вівці; | - « - | 8 | - |
|  | - коні; | - « - | 80 | - |
|  | - норки; | - « - | 6 | - |
|  | - лисиці та песці; | - « - | 14 | - |
|  | - соболі; | - « - | 6 | - |
|  | - кролі; | - « - | 3 | - |
|  | - курки яєчних порід; | - « - | 0,31 | - |
|  | - курки м’ясних порід; | - « - | 0,36 | - |
|  | - індики; | - « - | 0,48 | - |
|  | - качки; | - « - | 1,92 | - |
|  | - гуси; | - « - | 1,68 | - |
|  | - цесарки; | - « - | 0,31 | - |
|  | - перепели | - « - | 0,06 | - |
| 26 | Кондитерська фабрика |  |  |  |
|  | - миття інвентарю; | 1 ванна | 800 | - |
|  | - миття обладнання; | 1 варильний апарат 1 машина | 20-25 12 | - - |
|  | - миття підлоги | 1м2 | 2 | - |
| 27 | Підприємства м’ясо-жирового виробництва: технологічні цілі |  |  |  |
|  | - яловичина (продуктивністю 10 т/добу) | 1 т м’яса | 6600 | 8 |
|  | - яловичина (продуктивністю 30 т/добу) | - « - | 5900 | 8 |
|  | - яловичина (продуктивністю 50 т/добу) | - « - | 5300 | 8 |
|  | - яловичина (продуктивністю 100 т/добу) | - « - | 4500 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 10 т/добу) | - « - | 6400 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 30 т/добу) | - « - | 5600 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 50 т/добу) | - « - | 4800 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 100 т/добу) | - « - | 4100 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 10 т/добу) | - « - | 6900 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 30 т/добу) | - « - | 6500 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 50 т/добу) | - « - | 6100 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 100 т/добу) | - « - | 5400 | 8 |
|  | - миття обладнання: |  |  |  |
|  | - для підприємств продуктивністю 10 т/добу | 1 т м’яса | 540 | 8 |
|  | - для підприємств продуктивністю 30 т/добу | - « - | 80 | 8 |
|  | - для підприємств продуктивністю 50 т/добу | - « - | 70 | 8 |
|  | - для підприємств продуктивністю 100 т/добу | - « - | 60 | 8 |
| 28 | Підприємства по переробці м’яса технологічні цілі: |  |  |  |
|  | - продуктивністю 5-9 т/добу | 1 т м’яса | 2000 | 8 |
|  | - продуктивністю 10-30 т/добу | - « - | 1400 | 8 |
|  | - продуктивністю 31-60 т/добу | - « - | 1300 | 8 |
|  | - продуктивністю 61-90 т/добу | - « - | 1200 | 8 |
|  | миття обладнання: |  |  |  |
|  | - продуктивністю 5-9 т/добу | 1 т м’яса | 1180 | 8 |
|  | - продуктивністю 10-30 т/добу | - « - | 850 | 8 |
|  | - продуктивністю 31-60 т/добу | - « - | 810 | 8 |
|  | - продуктивністю 61-90 т/добу | - « - | 770 | 8 |
| 29 | Гаражі: |  |  |  |
|  | - на вантажну машину; | 1 на добу | 600 | - |
|  | - автобус; | - « - | 800 | - |
|  | - тролейбус; | - « - | 800 | - |
|  | - легкову машину; | - « - | 400 | - |
|  | - моторолер з кузовом; | - « - | 300 | - |
|  | - індивідуальні стоянки мотоциклів; | - « - | 25 | - |
|  | - індивідуальні стоянки автомашин | - « - | 60 | - |
| 30 | Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) |  |  |  |
|  | - для, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 4 | - |
|  | - для промтоварних магазинів | - « - | 8 | - |
|  | - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, перукарень | - « - | 125 | - |
|  | Душ індивідуального користування |  |  |  |
|  | - для лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 150 | - |
| 31 | Громадські туалети: |  |  |  |
|  | - унітаз | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 90 | - |
|  | - мийка з краном гарячої та холодної води |  | 150 | - |
|  | - пісюар |  | 20 | - |

*- нормативи водовідведення для населення приймаються на рівні нормативів водоспоживання, зменшеним на 5 літрів на добу, що не потрапляють у каналізацію і використовуються для приготування їжі, убирання приміщень, поливу кімнатних рослин та інше.

Примітки:

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ванни для ніг в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. Кількість поливань за добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов.

Примітка 4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності до технологічних завдань та вказівок з будівельного проєктування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

U = 2,2 x n x m x T x Ψ,

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе - 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

Т – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається  для їдалень  та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 ÷ 1,0.

_______________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

|  | Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» |
| --- | --- |

03035, м. Київ,35, вул. Василя Липківського, 35;

тел. (044) 248-23-23

|  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- | --- |
|  | В.о. директора ДП «НДКТІ МГ» ___________ В.А. Кравченко “___”__________ 2020 р. |  |

Розрахунок нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва

Договір № 1563 від 16.09.2020 р.

| Керівник розробки зав. відділення ЖКГ, д-р техн. наук. | Кравченко О.В. |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець, науковий співробітник | Заїка А.М. |

Київ  2020

ЗМІСТ

Вступ	3

1 Загальні положення	4

2 Характеристика розташування міста Миколаєва	6

3 Сучасний стан системи водопостачання міста Миколаєва	7

4 Узагальнені дані про ступінь благоустрою житлового фонду міста Миколаєва	15

5 Розрахунок нормативів питного водопостачання населення м. Миколаїв	22

5.1 Розрахунок нормативів питного водопостачання населення	22

5.2 Розрахунок норм споживання послуг з централізованого постачання питної води	36

5.3 Норм споживання послуг з централізованого постачання питної води для інших споживачів	42

Висновки	48

Перелік посилань	50

Додаток А	52

Додаток Б	53

Додаток В	60

Вступ

Розроблення нормативів питного водопостачання населення м. Миколаїв, виконано згідно із календарним планом до договору № 1563 від 16.09.2020 р., укладеної між департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (ДП «НДКТІ МГ»).

Вихідні дані підготовлені за участі МКП «Миколаївводоканал».

Нормативи розраховані згідно з вимогами пункту 5 Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107 та відповідно до Методики визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу вiд 27.09.2005 № 148 та зареєстрованої в Мiністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за               № 1210/11490 (далі - Методика), з метою встановлення науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого постачання питної води та водовідведення  (з використанням внутрішньо будинкових систем) для населення м. Миколаєва, а також для планування господарської діяльності підприємств – виконавців послуг з централізованого постачання питної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

1 Загальні положення

Під час розроблення нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання для м. Миколаєва були враховані:

1) чинні норми водопостачання та водовідведення;

2) графік подачі населенню питної води;

3) дані щодо фактичної кількості води, спожитої населенням у попередні три роки;

4) чисельність постійного населення з диференціацією за рівнем  благоустрою житла стосовно питного водопостачання;

5) дані вибіркових приладних вимірювань кількості фактично спожитої питної води мешканцями в будинках з різним рівнем благоустрою.

Вихідні дані для розрахунку нормативів водопостачання надані МКП «Миколаївводоканал» за результатами проведених підготовчих робіт, а саме:

1) визначення різновидів норм водоспоживання відповідно до ступеня благоустрою житла та інших подібних факторів, що впливають на водоспоживання;

2) збору даних щодо балансу споживання питної води у попередні три роки за статистичною звітністю та сучасного стану системи водопостачання;

3) визначення планового обсягу постачання питної води на наступний рік з урахуванням планів реалізації місцевих програм  розвитку системи питного водопостачання;

4) визначення кількості споживачів за рівнем благоустрою житла (номенклатурою норм водоспоживання) та обладнанням житла засобами обліку питної води;

5) визначення обсягів питної води, реалізованої населенню за нормами водоспоживання та за показаннями засобів обліку питної  води (будинкових та квартирних);

6) проведення вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням;

7) розробки та затвердження ІТНВПВ для підприємства питного водопостачання населеного пункту відповідно до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.11.2004 № 205 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України  7 грудня 2004 року за № 1556/10155 із змінами, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 № 189 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2008 р. за № 750/15441.

Приладні вимірювання фактичного водоспоживання населенням виконані повіреними у встановленому порядку засобами вимірювальної техніки.

Збір даних приладних вимірювань виконаний спеціально створеною комісією.

Про стан системи водопостачання та засобів обліку складені відповідні акти обстеження для кожного будинку за формою додатку 2 Методики.

Про фактичне споживання питної води для кожного житлового будинку складені відповідні акти за формою додатку 3 Методики.

За результатами вимірювань (на підставі актів додатків 2 та 3 Методики) складено підсумкову таблицю вимірювань фактичного водоспоживання мешканцями за формою додатку 4 Методики.

За даними таблиці додатку 4 Методики розраховані науково обґрунтовані нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з централізованого постачання питної води та водовідведення  (з використанням внутрішньо будинкових систем).

Запровадження отриманих наукових результатів у практичну діяльність підприємств, які здійснюють послуги з централізованого водопостачання, сприятиме створенню прозорого нормування витрат на виробництво послуг з водопостачання, підвищенню ефективності господарської діяльності підприємств, які здійснюють послуги з централізованого водопостачання, захисту прав споживачів, забезпеченню балансу інтересів суб’єктів господарської діяльності та суспільства загалом.

2 Характеристика розташування міста Миколаєва

Миколаїв – обласний центр України,  що розташований в південній частині Миколаївської області, в гирлі річки Інгул, в місці де вона впадає до Південного Бугу, за 65 кілометрів від Чорного моря.

Місто було засновано в 1789 р. князем Григорієм Потьомкіним, і на сьогодні є великим індустріальним та культурним центром півдня України.

Згідно інформації Державної служби статистики України загальна чисельність наявного населення м. Миколаєва станом на 01.01.2020 р. становила – 480 080 чол.

Площа міста Миколаєва за даними Головного управління Держземагенства у Миколаївській області на 1 січня 2020 року складає 259,8 км2, з густотою населення 1848 осіб на 1 км2.

У геоструктурному відношенні місто Миколаїв розташоване на Східно- Європейській платформі в межах Причорноморської низовини. Поверхня регіону переважно рівнинна із нахилом у бік Дніпро-Бузького лиману.

Мінерально-сировинні ресурси міста дуже мізерні.

На території міста переважають чорноземи звичайні середньо та мало гумусні, чорноземи південні мало гумусні, каштанові і темно-каштанові.

Клімат помірно-континентальний з м’якою малосніжною зимою та жарким посушливим літом.

Середньосезонні температури: літня – +21,1°С, зимова – -2°С.

Найтепліший місяць – липень, з середньою температурою – +22-23 оС, найхолодніший – січень, з середньою температурою –  -3-3,5 оС.

У середньому за рік у Миколаєві випадає близько 450-470 мм атмосферних опадів, найменше – в жовтні, найбільше – у липні Висота снігового покрову 9-11 см.

На території міста майже постійно тримається вітряна погода. Часто, особливо навесні, на території Миколаєва спостерігаються суховії та пилові бурі, що супроводжуються значним зниженням вологості повітря.

Найбільша швидкість вітру – в лютому, найменша – у липні–вересні. У лютому вона в середньому становить 4,1 м/с, у липні – 3,1 м/с

У структурі промисловості Миколаєва основне місце займає машинобудування (суднобудування, енергетичне машинобудування) і металообробка. Промислові підприємства міста забезпечують до 50% обсягів продукції суднобудування України, понад 90% державного виробництва газових турбін, 80% глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

На території міста функціонує понад 5 тис. підприємств.

Земельні угіддя міста складають 26 тис. га. Найбільша частина (38,8 %) міських земель знаходиться під забудовою, близько 31,5 % земель зайняті водними об’єктами, 24 % займають землі сільськогосподарського призначення.

3 Сучасний стан системи водопостачання міста Миколаєва

МКП «Миколаївводоканал» надання послуг з водопостачання та водовідведення для населення, підприємств та організацій м. Миколаїв.

Система водопостачання м. Миколаїв включає в себе поверхневий водозабір з р. Дніпро (розташований поблизу села Микільське, Херсонської області) та підземний водозабір з більш ніж 10 артезіанських свердловин, які розташовані в різних мікрорайонах м. Миколаєва та в Херсонській області. Вода з підземних водозаборів подається на господарсько-побутові потреби населення та підприємств без додаткового очищення та знезараження.

Перед подачею води в мережу міста, відбувається її очищення на очисних станціях, І, ІІ та ІІІ чергах.

Перша черга очисних споруд має продуктивність 40 тис. м3/добу, і була введена в експлуатацію в 1958 р. До складу споруд І черги входять: камера змішування, цех коагуляції, камера реакції, горизонтальний відстійник, блок швидких фільтрів (6 штук), резервуар чистої води, ємністю 2000 м3, ежекторна № 1, склад хлору, насосна станція I-го підйому (2 агрегати), насосна станція II-го підйому (2 агрегати).

Введення в експлуатацію споруд II черги, продуктивністю 75 тис. м³/добу було здійснено в 1965 році.

До складу споруд ІІ черги входять: камера сіток, камера змішування, ежекторна № 1., камера реакції (2 штуки), горизонтальні відстійники (2 штуки), блок швидких фільтрів (8 штук), резервуар чистої води ємністю 2000 м3, ежекторна № 2, насосна станція I-го підйому (додатково встановлено 3 агрегата), насосна станція II-го підйому (додатково встановлено 3 агрегата), лабораторія.

У 1974 році була проведена реконструкція споруд I і II черг, після якої їх продуктивність доведена до 140 тис. м³ / добу.

На території міста знаходиться Жовтневе водосховище, яке перебувало в експлуатації з 1958 р. і було основним джерелом водопостачання м. Миколаєва до запуску водогонів «Дніпро-Миколаїв». Наразі дане водосховище знаходиться на реконструкції.

Вода з водогону «Дніпро-Миколаїв» подається в камеру сіток, що розташовані в окремій будівлі. Перша нитка водоводу «Дніпро-Миколаїв» підведена на першу чергу, а друга – на другу чергу.

Камера сіток представляє собою заглиблені залізобетонну ємність розміром 8,0х6,0 м, і висотою 3,0 м. Камера складається з 3 відділень розділених залізобетонними перегородками.

1-е відділення (по ходу руху води): суха камера розміром 2,7х5,5 м, в якій знаходяться 2 паралельно працюючих трубопроводи з засувками, для регулювання подачі води на споруди I і II черги і відключення камери сіток.

2-е відділення: призначене для установки обертових сіток барабанного типу.

3-е відділення – призначено для відводу води по трубопроводах d 1000 мм на споруди I і II черги, в камери змішування. Це відділення розділено залізобетонними перегородками на 3 камери – відсіки. Два крайніх відсіки – це камери розміром 2,2х2,15 м кожна для відводу води на споруди I і II черги відповідно. Середній відсік – переливна камера розміром 2,2х0,9 м служить для відведення води у виробничу каналізацію d 600 мм при переповненні камер.

З камери сіток вода по трубопроводах d 1000 мм надходить в заглиблену залізобетонну споруду, розташовану в підвальному приміщенні цеху коагуляції. Ця споруда складається з:

- камери сіток - 2 шт (споруди I і II черги);

- камери змішування - 2 шт (споруди I і II черги).

Камери сіток представляють собою заглиблені залізобетонні ємності розміром 4,35х2,85 м, висотою 3,0 м, в кожній з яких встановлені по 2 плоскі металеві сітки ручного типу.

Сітки призначені для механічного очищення води.

Камера сіток обладнана вантажопідйомним механізмом для підйому і опускання сіток.

Вода, що надходить з камери сіток, потрапляє в камеру змішування, де змішується з розчином коагулянта протягом 2-х хвилин за рахунок турбулентного руху потоку води. В якості коагулянту використовується розчин сірчанокислого алюмінію або розчин гідроксид-хлориду алюмінію ("ПОЛВАК").

Камери змішування представляють собою заглиблені залізобетонні споруди, прямокутної форми в плані, розміром 10,7х2,0 м, глибиною 3,0 м кожне, розташовані в підвальному приміщенні цеху коагуляції.

Кожна камера змішування забезпечена трьома поперечними залізобетонними перегородками з отворами. У просторі між перегородками створюються численні дрібні вихори з різними осями обертання.

Після змішування з реагентами вода з камер змішування по трубопроводах надходить у камери реакції.

Камери реакції (камери пластівцеутворення) – це заглиблені залізобетонні прямокутні в плані споруди перегородчастого типу з похилим днищем. Перемішування води в них відбувається за рахунок багаторазової зміни напрямку руху води. Час перебування води в камерах реакції – 18,5 хв.

Камера реакції складається з 2 відділень. Кожне відділення обладнане запірною арматурою.

У камерах реакції встановлені перегородки для зміни горизонтального напрямку руху води. З них:

- поздовжні перегородки (по ходу руху води) для зміни горизонтального напрямку руху води - залізобетонні - 8 шт;

- поперечні перегородки (по ходу руху води) – дерев'яні – 54 шт. Для зміни напрямку руху води у вертикальній площині вони встановлені по черзі на різних рівнях.

Камери реакції обладнані переливними трубопроводами d 600 мм для відводу води у виробничу каналізацію при переповненні камер.

Вода з камер реакції надходить відповідно до збірних кишень паралельно працюючих горизонтальних відстійників.

Горизонтальні відстійники представляють собою заглиблені прямокутні в плані залізобетонні резервуари.

Вода, що підлягає освітленню, підводиться до однієї з його торцевих стінок, проходить уздовж відстійника до протилежної торцевої стінки і там відводиться. Відстійник по висоті складається з робочої частини – зони осадження, де відбувається осадження суспензії і нижньої частині – зони накопичення осаду, звідки відбувається відкачування осад.

Відстійник № 1 об’ємом 5000 м3 призначений для відстоювання води, що проходить очищення на очисних спорудах I черги.

Розмір відстійника в плані становить 42,7 * 24,6 м. Висота відстійника - 4.8 м. Відстійник складається з двох відділень, розділених залізобетонною перегородкою на дві рівні частини.

У кожному відділенні є збірні кишені на вході і виході з відстійника. Збірні кишені відокремлюються від відстійника залізобетонними перегородками.

Кожне відділення відстійника розділяється двома дерев'яними перегородками на три рівних коридору шириною 4 м. Кожне відділення відстійника обладнано запірною арматурою і трубопроводами.

Відстійники № 2 і № 3 об’ємом 10000 м3 кожний (разом з камерою реакції), призначені для відстоювання води, що пройшла через очисні споруди I і II черги відповідно.

Розмір відстійника в плані становить 43,5х36 м. Висота відстійника – 5,0 м. Відстійник розділений залізобетонними перегородками і складається з 4 відділень.

На початку і наприкінці відстійника для забезпечення розосередженої подачі води в відстійник, і розосередженого відводу води з нього передбачені залізобетонні дірчасті розподільні перегородки з отворами.

Кожне відділення відстійника поділяється залізобетонної перегородкою на два рівних коридору шириною 4,3 м. Перегородками досягається рівномірність розподілу води по всій площі відстійника.

Час перебування води у відстійниках 3,5-4,0 години.

Кожне відділення відстійника обладнано запірною арматурою і трубопроводами.

Фільтрація води, що надходить з відстійників, здійснюється на швидких фільтрах.

На очисних спорудах водопроводу працюють на I черги 6 швидких фільтрів, на II черги – 8 швидких фільтрів. Середня площа фільтрації фільтра становить – 51,5 м2.

Швидкий фільтр – це залізобетонний резервуар, що складається з двох осередків, розділених центральним розподільним каналом (збірною кишенею).

Верхній ярус призначений для подачі сирої води у фільтр і відведення брудної води після промивання фільтра через жолоби.

Нижній ярус призначений для подачі промивної (чистої) води на промивку фільтру і відведення чистої води через дренажну систему в трубопровід (колектор) чистої води.

Кожна комірка фільтрів обладнана трьома жолобами, в які надходить сира вода з верхнього ярусу збірної кишені і відводиться промивна брудна вода після промивки фільтрів.

На дні кожного фільтра змонтовані залізобетонні перегородки висотою 350 мм, що утворюють канали.

У стіні кожного фільтра між нижнім ярусом збірного кармана і каналами є отвори діаметром 100 мм, в яких встановлені компенсаційні патрубки з відбивачами з боку фільтру для того, щоб промивна вода рівномірно розподілялася по всьому каналу фільтру і таким чином по всій площі фільтра.

В якості фільтруючого матеріалу використовують кварцовий пісок висотою з фракцією 0,63-1,6 мм.

На фільтрах повинен підтримуватися робочий рівень води.

Після проходження води через завантаження швидкого фільтра, вона очищається і надходить у колектор чистої води, що розташований у підвальному приміщенні цеху фільтрів I черги, а з цеху фільтрів II черги - в колектор чистої води, що розташований у підвальному приміщенні цеху фільтрів II черги .

Чиста (питна) вода по трубопроводах чистої води з колектора чистої води швидких фільтрів надходить у відповідні резервуари чистої води (РЧВ).

Перед подачею води в резервуари чистої води в колектори чистої води з ежекторної  вводиться хлорна вода для знезараження (вторинне хлорування).

Резервуари чистої води призначені для акумуляції питної води перед надходженням її в загальний всмоктуючий колектор насосної станції II-го підйому.

Резервуари дозволяють забезпечити рівномірну роботу насосних станцій.

РЧВ № 1, № 2 – заглиблені залізобетонні споруди, круглі в плані, об’ємом по 2000 м3, з діаметром 25,5 м, висотою 4,5 м.

РЧВ № 3 – залізобетонна споруда, прямокутна в плані, об’ємом 3000 м3, розмірами 24х30 м, висота 5 м.

РЧВ № 4, № 5 – залізобетонні споруди, прямокутні в плані, з об’ємом  6000 м3 кожний. Розмірами: 36х36 м, висотою 5 м.

Кожен РЧВ обладнаний запірною арматурою і трубопроводами.

До складу насосних станцій II-го підйому входять: насосна станція II-го підйому (НС II під.) насосна станція II-го підйому на Корабельний район (НС II під - К).

Устаткування насосної станції II-го підйому (НС II під. та НС II К) призначено для забору підготовленої та обробленої чистої питної води з резервуарів чистої води та подачі її в місто, на насосну станцію III-го підйому і в Корабельний район.

Агрегат № 3 НС II-го підйому працює на промивку швидких фільтрів I - II-ої черги і на подачу води в місто.

Насосна станція II-го підйому і насосна станція II-го підйому на Корабельний район мають спільну обв'язку напірного колектора (d 1400 мм).

Вода по трубопроводах d 1400 мм (2 шт) і d 1200 мм подається на насосну станцію III підйому і в місто. По трубопроводах діаметром d 700 і d 1000 мм вода подається в Корабельний район.

На всіх трубопроводах встановлені вимірювальні прилади (витратоміри) типу УВР-011, за якими обліковується подача питної води в місто, на насосну станцію III-го підйому і в Корабельний район.

Включення і відключення агрегатів проводиться з електрощитової насосної станції II-го підйому, НС II під.-К, а управління запірною арматурою з електрощитів, розташованих на монтажних майданчиках в машинних залах насосних станцій.

Насосні станції II-го підйому працюють за затвердженим графіком, цілодобово за заданим режимом подачі води в місто в залежності від сезону року.

Для знезараження питної води на очисних спорудах міста Миколаєва використовують хлорну воду.

Приготування хлорної води здійснюється наступним чином.

Газоподібний хлор з контейнерів по сталевих трубопроводах надходить в контейнери-ресивери, де очищається від домішок і вологи. Потім очищений хлор надходить на фільтри, де відбувається додаткове очищення від домішок. Ці фільтри встановлені перед хлоратором. Очищений газоподібний хлор надходить на хлоратори серії «Адванс», «Гравітон», призначені для приготування хлорної води. На хлораторних витрата хлору визначаються по ротаметру за допомогою регулятора, в залежності від якості вихідної води.

Для первинного хлорування використовують наступні дози: в осінньо-зимовий період - 1,0-1,5 мг/дм3; у весняно-літній період - 1,5-2,5 мг/дм3.

В якості коагулянту використовується розчин сірчанокислого алюмінію або розчин гідроксид-хлориду алюмінію ("ПОЛВАК"), з концентрацією 1%, 5%.

Після введення в 1979 році споруд 3-ї черги подача коагулянту на спорудження 1-й і 2-ї черги можлива з цеху реагентного господарства.

Доза коагулянту в літньо-весняний період може коливатися від 3 мг/дм3 до 30-40 мг/дм3. Це залежить від вихідної сировини. У зимовий період часу, при хорошій якості води, коагулювання не здійснюється.

Очисні споруди 3-ї черги, що були введені в експлуатацію в 1979 р., корисною продуктивністю 95 тис. м3/добу. призначені для очищення води що надходить як з Жовтневого водосховища, (зараз не працює і знаходиться на реконструкції), так і для води що подається по водоводу «Дніпро-Миколаїв» з доведенням, за основними показниками очистки, її до вимог: ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для споживання людиною»

До складу очисних споруд ІІІ черги входять: блок основних споруд, що складається з двох секцій продуктивністю 60 тис. м3/добу і 40 тис. м3/добу (в кожну з яких входять: контактна камера, горизонтальні відстійники з вбудованими камерами пластівцеутворення 9 шт і 5 шт., швидкі фільтри - 9 шт. і 5 шт.); блок реагентного господарства, що включає в себе: відділення коагулювання, дозаторні, повітродувні, трансформаторну, приміщення венткамер, приміщення для обслуговуючого персоналу, відділення поліакриламіду, відділення фторування, відділення вапнування, відділення вуглевання, хлораторну продуктивністю - 50 кг/год, резервуар чистої води ємністю 3000 м3, башта промивної води з баком ємністю 500 м3, службовий корпус, котельня продуктивністю - 4,8 Гкал/год.

При надходженні на блок основних споруд III черги вода подається в контактні камери, що складаються з трьох коридорів. Введення хлору здійснюється в трубопровід сирої води безпосередньо перед контактною камерою, а введення коагулянту – сірчанокислого алюмінію або розчину "ПОЛВАК" здійснюється в останнє відділення контактної камери через 13 хв після хлору. Загальний час перебування води в контактній камері становить 17-18 хвилин. З контактної камери вода надходить у спеціальні камери-пульсатори, а далі вода освітлюється в горизонтальних відстійниках з вбудованими камерами пластівцеутворення.

Всього у двох секціях блоку основних споруд розташовано 14 горизонтальних відстійників з вбудованими 14 камерами пластівцеутворення.

Видалення осаду з відстійників здійснюється гідравлічним способом через короби, встановлені в днище відстійників і обладнані донними клапанами. Довжина кожного відстійника – 41,6 м, ширина – 6,0 м. Середня висота шару води – 4,15 м.

Вода зі збірного каналу освітленої води відстійників надходить на швидкі одношарові фільтри з завантаженням із кварцового (каолінового) піску. Вони являють собою прямокутні залізобетонні резервуари, що складаються з одного осередку, збірної кишені для подачі води з відстійників і відведення промивних вод. У приміщенні блоку основних споруд III – черги розташовано 14 фільтрів, розмірами в плані 9м*6 м, з корисною площею – 40,4 м2 кожен. Промивка фільтрів здійснюється водо-повітряним методом, вода для якої подається від вежі, з ємністю бака – 500 м3. Подача повітря здійснюється з турбоповітродувки, розташованої в службовому корпусі.

На швидких фільтрах в якості дренажу встановлені полімербетонні плити. Фільтри обладнані трубопроводами подачі сирої води, відведення фільтрованої води, промивної води і каналізації, а також трубопроводом повного спорожнення фільтра.

Очищена вода з швидких фільтрів надходить в залізобетонні резервуар чистої води, об’ємом 3000 м3. Вода з РЧВ забирається насосами насосної станції 2 - го підйому і подається на насосну станцію третього підйому, а звідти споживачам м. Миколаєва.

Приготування розчину коагулянту  здійснюється в реагентному корпусі, яка забезпечує також, споруди перших двох черг цим реагентом. У будівлі реагентного господарства розташовано 6 розчинних баків, розмірами – 4,5 х 6,0 м при глибині – 3,6 м. Загальна об’єм розчинних баків становить 480 м3.

Знезараження води яка надходить на очисні споруди водопроводу здійснюється хлоруванням. Для хлорування води використовується рідкий хлор.    Хлоратори «Адванс» і «Гравітон» мають продуктивність - максимальна витрата газоподібного хлору - 10 кг/год, номінальний робочий тиск газоподібного хлору на вході - 2 кг/см2. В хлораторній розташовані 11 хлораторів. Від хлораторів газоподібний хлор заданої дози під вакуумом надходить по поліетиленових трубопроводах до ежектора. Вода з трубопроводу власних потреб подається до ежектора, звідки хлорна вода подається по трубопроводах на знезараження води до місць введення в споруди і трубопроводи III черги ОСВ.

З хлораторної також здійснюється подача газоподібного хлору під вакуумом, по поліетиленовим  в ежекторні № 1 і № 2, де встановлені ежектора до відповідних хлоратораторів призначених для приготування хлорної води та її дозування. Отримана там хлорна вода подається до місць введення в споруди і трубопроводи I та II черги ОСВ для знезараження води.

На первинне хлорування працюють хлоратори і ежектора № 7, № 8, № 9. На вторинне хлорування працюють хлоратори і ежектора № 6, № 10.

Процес приготування хлорної води та її дозування відбувається в приміщенні цеху фільтрів III черги. Вторинне хлорування здійснюється дозами 1,0-2,0 мг/дм3.

Система трубопроводів водопостачання міста Миколаєва є досить розгалуженою.

Загальна протяжність водоводів сирої води складає понад 140 км, водоводів очищеної води понад 130 км, а розподільної мережі близько 900 км. В системі водопостачання використовуються труби виготовлені з чавуну, сталі, пластику, кераміки, азбестоцементу, залізобетону.

Крім резервуарів чистої води, які розташовані на території очисних споруд І, ІІ, ІІІ чергах на балансі МКП «Миколаївводоканал» також є РЧВ на насоній станції ІІІ, IV підйому, ПНС «Північний», НСВ мікрорайону Матвіївка, НСВ селища Надбузьке, ЦВДН.

Окрім насосних станцій І і ІІ підйому, на балансі МКП «Миколаївводоканал» також є і насосні станції, які розташовані на території міста, а саме: НСВ ІV підйому, ПНС «Північний», НСВ мікрорайону Матвіївка, НСВ селища Надбузьке, НСВ мікрорайону В.Корениха, НСВ мікрорайону Матвіївка (підземн) та 20 підвищувальних насосних станцій.

Водопостачання із вуличних водорозбірних колонок в місті застосовується обмежено.

В табл. 3.1 та Додатку А представлений баланс водоспоживання МКП «Миколаївводоканал» за 2017-2019 рр. та планові показники на 2020 рік.

Таблиця 3.1 – Баланс водоспоживання за 2017-2019 рр. та план 2020 р.

| № п/п | Статті витрат води | Показники, тис. м3/рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За статистичною звітністю за три попередні роки |  |  | План наступного року |
|  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| 1 | Ліміт забору води з джерел водопостачання, всього | 82 683,94 | 82 683,94 | 83 980,23 | 83 980,23 |
| 1.1 | Утому числі підземних | 278,77 | 278,77 | 208,55 | 208,55 |
| 1.2 | У тому числі поверхневих | 82 405,17 | 82 405,17 | 83 771,68 | 83 771,68 |
| 2 | Фактичний забір води з джерел водопостачання, всього | 48 324,16 | 47 955,76 | 45 715,78 | 47 955,76 |
| 2.1 | У тому числі підземних | 114,61 | 105,12 | 103,08 | 115,00 |
| 2.2 | У тому числі поверхневих | 48 209,55 | 47 850,64 | 45 612,70 | 47 840,76 |
| 3 | Покупна вода | - | - | - | - |
| 4 | Подавання питної води в населений пункт | 37 178,95 | 36 030,54 | 35 952,40 | 38 182,23 |
| 5 | Реалізація питної води, всього | 22 454,30 | 23 652,59 | 21 611,88 | 25 793,89 |
| 5.1 | У тому числі населенню | 14 686,27 | 16 155,73 | 14 380,63 | 16 583,89 |
| 5.1.1 | За показами квартирних лічильників | 8 491,39 | 9 552,55 | 8 785,67 | 10 280,51 |
| 5.1.2 | За показами загальнобудинкових лічильників (в тому числі і в приватному секторі) | 3 223,81 | 3 832,50 | 3 070,19 | 3 893,77 |
| 5.1.3 | По нормах | 2 971,07 | 2 770,68 | 2 524,77 | 2 409,61 |
| 5.2 | У тому числі іншим споживачам | 7 768,03 | 7 496,86 | 7 231,25 | 9 210,00 |
| 6 | Реалізації води до ІІ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 4 446,76 | 4 786,22 | 4 983,26 | 4 750,00 |
| 7 | Використання питної води підприємством питного водопостачання | 21 423,10 | 19 516,95 | 19 120,64 | 17 411,87 |

4 Узагальнені дані про ступінь благоустрою житлового фонду міста Миколаєва

Згідно інформації Державної служби статистики України загальна чисельність наявного населення м. Миколаєва станом на 01.01.2020 р. становила – 480 080 чол.

Площа міста на початок 2020 року складала 259,8 км2.

МКП «Миколаївводоканал» здійснює забір, очищення та постачання питної води для населення, підприємств та організацій м. Миколаєва. Основне завдання підприємства – надання послуг з водопостачання та водовідведення для населення, організацій та підприємств міст.

У місті забезпечена цілодобова подача питної води всім групам споживачів.

Послугами водопостачання МКП «Миколаївводоканал» користуються 372 061 мешканців міста або 77,5 %, решта населення мають особисті свердловини або колодязі.

Станом на 01.10.2020 р. МКП «Миколаївводоканал» надає послуги з водопостачання для мешканців 3 664 багатоквартирних будинків, 72 гуртожитків та 31094 приватних будинків.

Розподіл населення міста, що користується послугами водопостачання МКП «Миколаївводоканал» за існуючими видами благоустрою наведено в табл. 4.1-4.3.

Таблиця 4.1 – Розподіл населення м. Миколаєва, що мешкає в приватних будинках, за видами благоустрою

| № з/п | Назва норми | Чинна норма водоспоживання, на 1 особу л/добу | Чисельність мешканців |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальна | з квартирними лічильниками | без квартирних лічильників |
| 1 | З користанням питною водою з вуличних водозабірних колонок, без каналізації або місцевою каналізацією (вигребом) | 50 | 65 | 0 | 65 |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 95 | 4 778 | 3 948 | 830 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією, без ванн і без газопостачання | 120 | 591 | 536 | 55 |
| 4 | З водопроводом і каналізацією, без ванн і з газопостачанням | 150 | 23 060 | 21 516 | 1 544 |
| 5 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), з ваннами або душовими кабінами та з газовими водонагрівачами | 225 | 32 816 | 31 501 | 1 315 |
| 6 | З водопроводом і каналізацією з ваннами та з газовими водонагрівачами (газовим бойлером або газовою колонкою) і багатоточковим водозабором | 300 | 21 521 | 20 692 | 829 |
| 7 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), без ванн і без газопостачання | 110 | 2 114 | 1 898 | 216 |
| 8 | З користуванням водою з дворових воозабірних колонок з каналізацією | 100 | 28 | 28 | 0 |
| 9 | З водопроводом або місцевою каналізацією (вигребом), з ваннами та газопостачанням | 230 | 13 | 13 | 0 |
| Всього |  |  | 84 986 | 80 132 | 4 854 |

Таблиця 4.2 – Розподіл населення м. Миколаєва, що мешкає в гуртожитках, за видами благоустрою

| № з/п | Назва норми | Чинна норма водоспожи-вання, на 1 особу л/добу добу | Чисельність мешканців |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загалльна | з квартирними лічильниками | без квартирних лічильників |  |
|  |  |  |  |  | Без загальнобудинкового лічильника (по нормі) | З загальнобудинковим лічильником |
| 1 | Без душових | 60 | 387 | 13 | 322 | 52 |
| 2 | Із загальними душовими | 100 | 545 | 40 | 435 | 70 |
| 3 | Із загальними душовими, їдальнями та пральнями | 140 | 723 | 61 | 570 | 92 |
| 4 | Із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку | 200 | 8 245 | 3 741 | 3 877 | 627 |
| Всього |  |  | 9 900 | 3 855 | 5 204 | 841 |

Таблиця 4.1 – Розподіл населення м. Миколаєва, що мешкає в багатоквартирних будинках, за видами благоустрою

| № з/п | Назва норми | Чинна норма водоспожи-вання, на 1 особу літрів на добу | Чисельність мешканців |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загалльна | з квартирними лічильниками | без квартирних лічильників |  |
|  |  |  |  |  | Без загальнобудинкового лічильника (по нормі) | З загальнобудинковим лічильником |
| 1 | З користанням питною водою з вуличних водозабірних колонок, без каналізації | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 95 | 451 | 27 | 424 | 0 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією без ванн без газопостачання | 120 | 572 | 324 | 211 | 37 |
| 4 | З водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 150 | 7 291 | 5 122 | 1 712 | 457 |
| 5 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 180 | 50 | 47 | 3 | 0 |
| 6 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та газовими водопідігрівачами | 225 | 3 933 | 3 933 | 0 | 0 |
| 7 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), з ваннами та газовими водопідігрівачами | 225 | 703 | 587 | 116 | 0 |
| 8 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), з сидячими ваннами та душами | 275 | 3 233 | 2 846 | 290 | 97 |
| 9 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), обладнаних умивальниками, мийками та душами | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та газовими водопідігрівачами (газовим бойлером або газовою колонкою) і багатоточковим водорозбором | 300 | 81 834 | 74 076 | 5 954 | 1 804 |
| 11 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами довжиною 1500-1700 мм та душами | 300 | 165 215 | 156 872 | 5 824 | 2 519 |
| 12 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами або без ванн і з електробойлером | 300 | 9 104 | 8 924 | 24 | 156 |
| 13 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), без ванн і без газопостачання | 110 | 207 | 123 | 47 | 37 |
| 14 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), та газовою колонкою | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), з ваннами та газопостачанням | 230 | 569 | 483 | 65 | 21 |
| 16 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами або без ванн та з автономним опаленням | 300 | 4 004 | 3 966 | 38 | 0 |
| Всього |  |  | 277 175 | 257 330 | 14 717 | 5 128 |

Кількість квартирних приладів обліку станом на 01.10.2020 р. становить 148 790 од. Кількість загальнобудинкових лічильників, встановлених на вводі в багатоквартирні будинки, станом на 01.10.2020 складає 368 од.

На кінець 2020 р. 341 317 мешканців міста або 91,7 % від загальної кількості жителів, що користувалися послугами водопостачання МКП «Миколаївводоканал», мали особисті (квартирні) прилади обліку, ще 5 969 мешканців або 1,6 % розраховувались з підприємством за показаннями загальнобудинкових лічильників.

За відсутності лічильників обсяги води, спожитої абонентами, нараховується  за нормативів питного водопостачання й водовідведення та норм водоспоживання населення, що були затвердженні Рішенням Виконавчого комітету Миколаївської міської ради №592 від 14.07.2017 р. (Додаток Б). На сьогодні дані норми застосовуються для визначення обсягів споживання питної води 24 775 мешканців міста або 6,8 %.

Враховуючи розподіл населення міста за діючими нормами (табл. 4.1-4.3) пропонуємо внести зміни в діючі нормативи питного водопостачання, зокрема скорегувати найменування норм таким чином, щоб в них була вказана лише та інформація якою володіють комунальні підприємства: тип будівлі (багатоквартирний, малоквартирний або приватний будинок, гуртожиток); підключення до системи централізованого водопостачання (питного або гарячого) та/або водовідведення; наявність або відсутність водонагрівача будь-якого типу, тощо. Таким чином прибрати ранжування норм споживання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення за типом ванн, наявністю або відсутністю газопостачання, та іншої інформації, яка знаходиться поза межею компетентності підприємства.

Найменування діючих та нових нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого постачання питної води та водовідведення наведено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4 - Найменування нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення

| № з/п | Найменування діючих нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг | Нові найменування нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг |
| --- | --- | --- |
| Багатоквартирні будинки |  |  |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок, без каналізації | Перенести в категорію «Приватні та малоквартирні житлові будинки» З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | Перенести в категорію «Приватні та малоквартирні житлові будинки» З користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або дворових водозабірних кранів |
| 3 | З водопроводом і каналізацією без ванн без газопостачання | Перенести в категорію «Приватні та малоквартирні житлові будинки» З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача |
| 4 | З водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням |  |
| 5 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | Перенести в категорію «Приватні та малоквартирні житлові будинки» З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з водопідігрівачами на твердому паливі |
| 6 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та газовими водопідігрівачами | Перенести в категорію «Приватні та малоквартирні житлові будинки» З водопроводом і каналізацією, з газовим або електричним водопідігрівачем |
| 7 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), з ваннами та газовими водопідігрівачами | Перенести в категорію «Приватні та малоквартирні житлові будинки» З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з газовим або електричним водопідігрівачем |
| 8 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), з сидячими ваннами та душами | З водопроводом і каналізацією, з малоточковим водозабором, з водопідігрівачем будь-якого типу |
| 9 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), обладнаних умивальниками, мийками та душами | Виключити з норм, у зв’язку з відсутністю абонентів з таким видом благоустрою |
| 10 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та газовими водопідігрівачами (газовим бойлером або газовою колонкою) і багатоточковим водорозбором | З водопроводом і каналізацією, з ваннами(душами) та водонагрівачами будь-якого типу |
| 11 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами довжиною 1500-1700 мм та душами |  |
| 12 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами або без ванн і з електробойлером |  |
| 13 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), без ванн і без газопостачання | Перенести в категорію «Приватні та малоквартирні житлові будинки» З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без водопідігрівача |
| 14 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), та газовою колонкою | З водопроводом і каналізацією, з водопідігрівачем будь-якого типу |
|  |  | Перенести в категорію «Приватні та малоквартирні житлові будинки» З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з газовим або електричним водопідігрівачем |
| 15 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), з ваннами та газопостачанням | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача |
| 16 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами або без ванн та з автономним опаленням | З водопроводом і каналізацією, з водопідігрівачем будь-якого типу |
| Приватні та малоквартирні житлові будинки |  |  |
| 1 | З користанням питною водою з вуличних водозабірних колонок, без каналізації або місцевою каналізацією (вигребом) | З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок |
| 2 | З користанням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів |
| 3 | З водопроводом і каналізацією, без ванн і без газопостачання | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача |
| 4 | З водопроводом і каналізацією, без ванн і з газопостачанням |  |
| 5 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), з ваннами або душовими кабінами та з газовими водонагрівачами | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з газовим або електричним водопідігрівачем |
| 6 | З водопроводом і каналізацією з ваннами та з газовими водонагрівачами (газовим бойлером або газовою колонкою) і багатоточковим водозабором | З водопроводом і каналізацією, з газовим або електричним водопідігрівачем |
| 7 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигребом), без ванн і без газопостачання | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без водопідігрівача |
| 8 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок з каналізацією | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів |
| 9 | З водопроводом або місцевою каналізацією (вигребом), з ваннами та газопостачанням | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без водопідігрівача |
| Гуртожитки |  |  |
| 1 | Без душових | Без душових |
| 2 | Із загальними душовими | Із загальними душовими |
| 3 | Із загальними душовими, їдальнями та пральнями |  |
| 4 | Із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку | Із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку |

Таким чином остаточний перелік норм питного водопостачання для населення м. Миколаєва буде таким, який наведено в табл. 4.5

Таблиця 4.5 – Новий перелік норм питного водопостачання для населення м. Миколаєва

| № | Види благоустрою житлового фонду |
| --- | --- |
| БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ |  |
| 1 | З водопроводом і каналізацією, з водопідігрівачем будь-якого типу |
| 2 | З водопроводом і каналізацією, з малоточковим водозабором, з водопідігрівачем будь-якого типу |
| 3 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача |
| ПРИВАТНІ ТА МАЛОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ |  |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів |
| 3 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з водопідігрівачами на твердому паливі |
| 4 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без водопідігрівача |
| 5 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача |
| 6 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з газовим або електричним водопідігрівачем |
| 7 | З водопроводом і каналізацією, з газовим або електричним водопідігрівачем |
| ГУРТОЖИТКИ |  |
| 1 | Без душових |
| 2 | Із загальними душовими |
| 3 | Із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку |

5 Розрахунок нормативів питного водопостачання населення м. Миколаїв

5.1 Розрахунок нормативів питного водопостачання населення

Для розрахунку нормативів питного водопостачання населення та  норм споживання послуг з централізованого постачання питної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) упродовж 31 доби січня 2020 року (опалювальний період) та 31 доби липня 2020 року (міжопалювальний період) спеціально створеною комісією здійснювалися вибіркові приладні вимірювання фактичного водоспоживання населенням повіреними у встановленому порядку засобами вимірювальної техніки, що зафіксовано відповідними актами.

Результати вибіркових приладних вимірювань узагальнювалися із застосуванням методів математичної статистики для кожного розрахункового виду благоустрою житла окремо.

У будинках кожного розрахункового виду благоустрою визначено фактичне питоме споживання питної води однією особою за добу (у квартирах без квартирних приладів обліку).

Одержані середньостатистичні значення фактичного питомого водоспоживання занесені у таблиці 5.1-5.3.

За даними таблиць 5.1-5.3 визначені нормативи питного водопостачання населення шляхом підсумовування питомого споживання питної води для кожного виду благоустрою.

На підставі визначених нормативів питного водопостачання визначені норми водоспоживання населенням за видами благоустрою житла.

Про стан систем водопостачання та наявних у будинках засобів обліку складені акти обстеження для кожного будинку розрахункових категорій благоустрою (копії актів додаються).

Таблиця 5.1 – Розрахунок нормативу питного водопостачання по приватному сектору м. Миколаєва (приватні та малоквартирні житлові будинки)

| № п/п | Адреса будинку | Кількість мешканців | Найменування місяця, за який надано дані | Період вимірювань, діб | Спожито води мешканцями, хол./гар.,м3 | Норматив питного водопостачання населення, л/добу на 1 ос. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з водопідігрівачами на твердому паливі |  |  |  |  |  |  |
| (чинна норма – 180 л/добу на 1 особу) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Космонавтів, 2А, кв. 1 | 2 | січень | 31 | 15 | 241,9 |
| 2 |  | 2 | липень | 31 | 41 | 661,3* |
| 3 | вул. Космонавтів, 2А, кв. 5 | 3 | січень | 31 | 1 | 10,8* |
| 4 |  | 3 | липень | 31 | 1 | 10,8* |
| 5 | вул. Андрія Балагана, 34, кв. 6 | 3 | липень | 31 | 6 | 64,5 |
| 6 | вул. Дмитра Яворницького, 6, кв. 8 | 3 | січень | 31 | 6 | 64,5 |
| 7 | вул. Дмитра Яворницького, 6, кв. 1 | 3 | січень | 31 | 10 | 107,5 |
| 8 |  | 3 | липень | 31 | 18 | 193,5 |
| 9 | вул. 295 Стрілецької дивізії, 75А, кв. 1 | 2 | січень | 31 | 7 | 112,9 |
| 10 | вул. 295 Стрілецької дивізії, 75А, кв. 6 | 1 | січень | 31 | 8 | 258,1 |
| 11 |  | 1 | липень | 31 | 5 | 161,3 |
| 12 | вул. Приозерна, 4, кв. 2 | 1 | січень | 31 | 11 | 354,8 |
| 13 |  | 1 | липень | 31 | 13 | 419,4 |
| 14 | вул. Потьомкинська, 33, кв. 15 | 1 | липень | 31 | 7 | 225,8 |
| 15 | вул. Ольшанців, 43 | 3 | січень | 31 | 37 | 397,8 |
| 16 |  | 3 | липень | 31 | 17 | 182,8 |
| 17 | вул. Ольшанців, 267 | 2 | січень | 31 | 6 | 96,8 |
| 18 |  | 2 | липень | 31 | 10 | 161,3 |
| 19 | вул. Генерала Попеля, 98 | 1 | січень | 31 | 3 | 96,8 |
| 20 |  | 1 | липень | 31 | 5 | 161,3 |
| 21 | вул. Андрія Антонюка, 116 | 15 | липень | 31 | 30 | 64,5 |
| 22 | вул. Лікаря Миропольського, 7 | 2 | січень | 31 | 4 | 64,5 |
| Всього |  |  |  |  |  | 181 |
| З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів |  |  |  |  |  |  |
| (чинна норма – 95, 100 л/добу на 1 особу) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пров. 1 Нагірний, 4А | 1 | січень | 31 | 5 | 161,3 |
| 2 |  | 1 | липень | 31 | 25 | 806,5* |
| 3 | вул. 8 Лінія, 64 | 1 | січень | 31 | 3 | 96,8 |
| 4 |  | 1 | липень | 31 | 9 | 290,3 |
| 5 | пров. Такелажний, 35 | 1 | січень | 31 | 7 | 225,8 |
| 6 |  | 1 | липень | 31 | 8,5 | 274,2 |
| 7 | вул. Шосейна, 33/1 | 1 | січень | 31 | 22 | 709,7* |
| 8 |  | 1 | липень | 31 | 9 | 290,3 |
| 9 | вул. Чкалова, 183 | 3 | січень | 31 | 2 | 21,5* |
| 10 |  | 3 | липень | 31 | 9 | 96,8 |
| 11 | вул. Погранична, 122 | 1 | січень | 31 | 2 | 64,5 |
| 12 |  | 1 | липень | 31 | 6,5 | 209,7 |
| 13 | пров. 2 Козацький, 20 | 1 | січень | 31 | 3,5 | 112,9 |
| 14 |  | 1 | липень | 31 | 3,5 | 112,9 |
| 15 | вул. Металургів, 6/10 | 1 | січень | 31 | 8 | 258,1 |
| 16 |  | 1 | липень | 31 | 8 | 258,1 |
| 17 | вул. Менделєєва, 1/6 | 1 | січень | 31 | 2 | 64,5 |
| 18 |  | 1 | липень | 31 | 4 | 129,0 |
| 19 | вул. 11 лінія, 36 | 1 | січень | 31 | 1 | 32,3 |
| 20 | пров. 5 Парніковий, 6 | 1 | січень | 31 | 1 | 32,3 |
| 21 | вул. Янтарна, 49А | 1 | січень | 31 | 1 | 32,3 |
| 22 |  | 1 | липень | 31 | 1 | 32,3 |
| 23 | вул. Космонавтів, 43/38 | 1 | січень | 31 | 1 | 32,3 |
| 24 |  | 1 | липень | 31 | 1 | 32,3 |
| 25 | пров. Львівський, 15 | 1 | січень | 31 | 6 | 193,5 |
| 26 | вул. Металургів, 1/5 | 2 | січень | 31 | 30 | 483,9* |
| 27 |  | 2 | липень | 31 | 28 | 451,6* |
| 28 | вул. Металургів, 112 | 1 | січень | 31 | 2 | 64,5 |
| 29 | вул. Металургів, 128 | 1 | січень | 31 | 9 | 290,3 |
| 30 | вул. Металургів, 178 | 1 | липень | 31 | 7 | 225,8 |
| 31 | вул. Металургів, 206 | 1 | січень | 31 | 4 | 129,0 |
| 32 | вул. Липова, 59 | 1 | січень | 31 | 3 | 96,8 |
| 33 |  | 1 | липень | 31 | 61 | 1967,7* |
| 34 | вул. Княжа, 2А | 2 | січень | 31 | 7 | 112,9 |
| 35 |  | 2 | липень | 31 | 90 | 1451,6* |
| 36 | вул. Набережна, 21 | 2 | січень | 31 | 5 | 80,6 |
| 37 |  | 2 | липень | 31 | 9 | 145,2 |
| 38 | вул. Теслярська, 98/1 | 1 | січень | 31 | 2 | 64,5 |
| 39 |  | 1 | липень | 31 | 6 | 193,5 |
| 40 | вул. Теслярська, 106А | 1 | січень | 31 | 3 | 96,8 |
| 41 |  | 1 | липень | 31 | 20 | 645,2* |
| 42 | ул. Ракетна, 8 | 2 | січень | 31 | 6 | 96,8 |
| 43 |  | 2 | липень | 31 | 10 | 161,3 |
| 44 | пров. Зарічний, 10 | 2 | січень | 31 | 4 | 64,5 |
| 45 |  | 2 | липень | 31 | 6 | 96,8 |
| 46 | вул. Дениса Давидова, 22/1 | 1 | січень | 31 | 5 | 161,3 |
| 47 |  | 1 | липень | 31 | 45 | 1451,6* |
| 48 | вул. Новоодеська, 50 | 1 | січень | 31 | 3 | 96,8 |
| 49 | вул. Новоодеська, 58 | 1 | січень | 31 | 3 | 96,8 |
| 50 | вул. Лагерна, 14А | 1 | січень | 31 | 5 | 161,3 |
| 51 |  | 1 | липень | 31 | 8 | 258,1 |
| 52 | вул. Рубіжна, 46 | 1 | січень | 31 | 1 | 32,3 |
| Всього |  |  |  |  |  | 134 |
| З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача |  |  |  |  |  |  |
| (чинна норма – 120, 150 л/добу на 1 особу) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Нагірна, 13А | 1 | січень | 31 | 6 | 193,5 |
| 2 |  | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 3 | вул. Шнеєрсона, 4А, кв. 10 | 2 | січень | 31 | 7 | 112,9 |
| 4 |  | 2 | липень | 31 | 11 | 177,4 |
| 5 | вул. Привільна, 2/1 | 1 | січень | 31 | 3 | 96,8 |
| 6 |  | 1 | липень | 31 | 6 | 193,5 |
| 7 | вул. Ольшанців, 86 | 1 | січень | 31 | 11 | 354,8 |
| 8 |  | 1 | липень | 31 | 59 | 1903,2* |
| 9 | вл. Торгова, 44 | 2 | січень | 31 | 2 | 32,3* |
| 10 |  | 2 | липень | 31 | 10 | 161,3 |
| 11 | вул. Львівська, 20/1 | 1 | січень | 31 | 6 | 193,5 |
| 12 |  | 1 | липень | 31 | 8 | 258,1 |
| 13 | вул. Остапа Вишні, 47А | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 14 |  | 1 | липень | 31 | 27 | 871* |
| 15 | вул. Тарле, 10Б | 1 | січень | 31 | 5 | 161,3 |
| 16 |  | 1 | липень | 31 | 40 | 1290,3* |
| 17 | вул. Велика Морська, 148/1 | 1 | січень | 31 | 3 | 96,8 |
| 18 |  | 1 | липень | 31 | 5 | 161,3 |
| 19 | вул. Шевченка, 14 | 2 | січень | 31 | 5 | 80,6 |
| 20 |  | 2 | липень | 31 | 12 | 193,5 |
| 21 | вл. Потьомкінська, 140 | 1 | січень | 31 | 9 | 290,3 |
| 22 |  | 1 | липень | 31 | 7 | 225,8 |
| 23 | вул. Садова, 4 | 1 | січень | 31 | 15 | 483,9 |
| 24 |  | 1 | липень | 31 | 8 | 258,1 |
| 25 | пр. Богоявленський, 15 | 1 | січень | 31 | 3 | 96,8 |
| 26 |  | 1 | липень | 31 | 6 | 193,5 |
| 27 | пров. Глухий, 28 | 4 | січень | 31 | 13 | 104,8 |
| 28 |  | 4 | липень | 31 | 16 | 129,0 |
| 29 | пров. Глухий, 32 | 5 | січень | 31 | 5 | 32,3* |
| 30 |  | 5 | липень | 31 | 48 | 309,7 |
| 31 | вул. Першотравнева, 6 | 1 | січень | 31 | 1 | 32,3* |
| 32 |  | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 33 | пров. 4 круговий, 21 | 1 | січень | 31 | 12 | 387,1 |
| 34 |  | 1 | липень | 31 | 9 | 290,3 |
| 35 | вул. Нагірна, 13А | 1 | січень | 31 | 6 | 193,5 |
| 36 |  | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 37 | Херсонське шосе, 69 | 2 | січень | 31 | 11 | 177,4 |
| 38 |  | 2 | липень | 31 | 11 | 177,4 |
| 39 | вул. 8 Поздовжня, 23 | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 40 | пров. 1 Поперечний, 47/2 | 1 | липень | 31 | 12 | 387,1 |
| 41 | вул.Авангардна, 19В | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 42 |  | 1 | липень | 31 | 11,5 | 371,0 |
| 43 | пров. Чайковського, 9 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 44 |  | 1 | липень | 31 | 8 | 258,1 |
| 45 | пров. Залізничний, 16 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 46 |  | 1 | липень | 31 | 14 | 451,6 |
| 47 | вул. Флотська, 165 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 48 |  | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 49 | вул. Нагірна, 88/5 | 1 | січень | 31 | 12 | 387,1 |
| 50 |  | 1 | липень | 31 | 50 | 1612,9* |
| 51 | вул. Лєскова, 10 | 1 | січень | 31 | 15 | 483,9 |
| 52 |  | 1 | липень | 31 | 15 | 483,9 |
| 53 | вул. Лєскова, 20 | 1 | січень | 31 | 8 | 258,1 |
| 54 |  | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 55 | вул. Богородична, 14, кв. 3 | 2 | січень | 31 | 11,5 | 185,5 |
| 56 |  | 2 | липень | 31 | 12 | 193,5 |
| 57 | вул. Богородична, 28, кв. 1 | 1 | січень | 31 | 11 | 354,8 |
| 58 |  | 1 | липень | 31 | 15 | 483,9 |
| 59 | вул. Гоголя, 84/3 | 1 | січень | 31 | 9 | 290,3 |
| 60 |  | 1 | липень | 31 | 9 | 290,3 |
| 61 | вул. Квітнева, 10 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 62 |  | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 63 | вул. Квітнева, 26 | 3 | січень | 31 | 14 | 150,5 |
| 64 |  | 3 | липень | 31 | 18 | 193,5 |
| 65 | вул. Троїцька, 23 | 1 | січень | 31 | 8 | 258,1 |
| 66 | вул. Троїцька, 73 | 1 | січень | 31 | 6 | 193,5 |
| 67 | вул. Чкалова, 236 | 1 | січень | 31 | 15 | 483,9 |
| 68 | вул. Севастопольська, 167 | 1 | липень | 31 | 6 | 193,5 |
| 69 | пров. Глухий, 36 | 1 | січень | 31 | 7 | 225,8 |
| 70 |  | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 71 | пров. Глухий, 9 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 72 |  | 1 | липень | 31 | 47 | 1516,1* |
| 73 | вул. Дмитрієва, 13, кв. 2 | 1 | січень | 31 | 13 | 419,4 |
| 74 |  | 1 | липень | 31 | 15 | 483,9 |
| 75 | вул. Дмитрієва, 10, кв. 1 | 2 | липень | 31 | 14 | 225,8 |
| 76 | вул. Космонавтів, 43/83 | 1 | січень | 31 | 7,6 | 245,2 |
| 77 |  | 1 | липень | 31 | 8 | 258,1 |
| 78 | вул. Космонавтів, 26 | 2 | січень | 31 | 10 | 161,3 |
| 79 |  | 2 | липень | 31 | 13 | 209,7 |
| Всього |  |  |  |  |  | 270 |
| З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з газовим або електричним водопідігрівачем |  |  |  |  |  |  |
| (чинна норма – 225 л/добу на 1 особу) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. 12 Поздовжня, 74 | 4 | січень | 31 | 25 | 201,6 |
| 2 |  | 4 | липень | 31 | 41 | 330,6 |
| 3 | вул. Оранжерейная, 36 | 1 | січень | 31 | 7 | 225,8 |
| 4 |  | 1 | липень | 31 | 15 | 483,9 |
| 5 | пров. Чайковського, 7 | 3 | січень | 31 | 18 | 193,5 |
| 6 |  | 3 | липень | 31 | 25 | 268,8 |
| 7 | вул. Флотська, 17 | 1 | січень | 31 | 4 | 129,0 |
| 8 |  | 1 | липень | 31 | 29 | 935,5* |
| 9 | вул. Флотська, 25 | 2 | січень | 31 | 15 | 241,9 |
| 10 |  | 2 | липень | 31 | 75 | 1209,7* |
| 11 | вул. Флотська, 37 | 2 | січень | 31 | 6 | 96,8 |
| 12 | вул. Флотська, 63 | 2 | січень | 31 | 19 | 306,5 |
| 13 |  | 2 | липень | 31 | 21 | 338,7 |
| 14 | вул. Флотська, 93 | 1 | січень | 31 | 4 | 129,0 |
| 15 |  | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 16 | вул. Флотська, 115 | 1 | січень | 31 | 3 | 96,8 |
| 17 | вул. Зелена, 11 | 2 | січень | 31 | 10 | 161,3 |
| 18 |  | 2 | липень | 31 | 30 | 483,9 |
| 19 | вул. 9 Лінія, 18 | 4 | січень | 31 | 20 | 161,3 |
| 20 |  | 4 | липень | 31 | 31 | 250,0 |
| 21 | вул. Маячна, 46 | 2 | січень | 31 | 22 | 354,8 |
| 22 |  | 2 | липень | 31 | 16 | 258,1 |
| 23 | вул. Металургів, 116 | 4 | січень | 31 | 14 | 112,9 |
| 24 | вул. Металургів, 122 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 25 |  | 1 | липень | 31 | 40 | 1290,3* |
| 26 | вул. Металургів, 174 | 1 | липень | 31 | 11 | 354,8 |
| 27 | вул. Металургів, 208 | 2 | січень | 31 | 10 | 161,3 |
| 28 |  | 2 | липень | 31 | 17 | 274,2 |
| 29 | вул. Липова, 14 | 1 | січень | 31 | 12 | 387,1 |
| 30 |  | 1 | липень | 31 | 11,5 | 371,0 |
| 31 | вул. Липова, 91 | 2 | січень | 31 | 2 | 32,2* |
| 32 |  | 2 | липень | 31 | 22 | 354,8 |
| 33 | вул. Менделєєва, 20 | 1 | січень | 31 | 15,2 | 490,3 |
| 34 |  | 1 | липень | 31 | 28,4 | 916,1* |
| Всього |  |  |  |  |  | 271 |
| З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без водопідігрівача |  |  |  |  |  |  |
| (чинна норма – 110, 230 л/добу на 1 особу) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сел. Залізничне, 469/1 | 1 | січень | 31 | 11 | 354,8 |
| 2 |  | 1 | липень | 31 | 8,75 | 282,3 |
| 3 | вул. 6 Ялтинська, 41 | 1 | січень | 31 | 14 | 451,6 |
| 4 |  | 1 | липень | 31 | 14 | 451,6 |
| 5 | вул. 16 Козацька, 78 | 1 | січень | 31 | 17 | 548,4 |
| 6 | вул. Металургів, 107 | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 7 | вул. Гетьмана Сагайдачного, 107 | 1 | січень | 31 | 2 | 64,5 |
| 8 |  | 1 | липень | 31 | 60 | 1935,5* |
| 9 | вул. Пилипа Орлика, 21 | 3 | січень | 31 | 15 | 161,3 |
| 10 |  | 3 | липень | 31 | 27 | 290,3 |
| 11 | пров. Нахімова, 19 | 1 | січень | 31 | 4,5 | 145,2 |
| 12 |  | 1 | липень | 31 | 14,8 | 477,4 |
| 13 | пров. Нахімова, 90 | 1 | січень | 31 | 1 | 32,3* |
| 14 |  | 1 | липень | 31 | 13 | 419,4 |
| 15 | вул. Вітрильна, 28 | 1 | січень | 31 | 11 | 354,8 |
| 16 |  | 1 | липень | 31 | 15 | 483,9 |
| 17 | вул. Каштанова, 2А | 1 | січень | 31 | 12 | 387,1 |
| 18 |  | 1 | липень | 31 | 14 | 451,6 |
| 19 | вул. Січових стрільців, 109 | 4 | січень | 31 | 1 | 8,1* |
| 20 |  | 4 | липень | 31 | 34 | 274,2 |
| 21 | вул. Котельна, 24/1, кв. 4 | 1 | січень | 31 | 4 | 129,0 |
| 22 |  | 1 | липень | 31 | 8 | 258,1 |
| 23 | вул. Променева, 34 | 1 | січень | 31 | 15 | 483,9 |
| 24 |  | 1 | липень | 31 | 34 | 1096,8* |
| 25 | вул. Нагірна, 27 | 3 | січень | 31 | 7 | 75,3 |
| 26 |  | 3 | липень | 31 | 31 | 333,3 |
| 27 | вул. Нагірна, 43 | 1 | січень | 31 | 5 | 161,3 |
| 28 |  | 1 | липень | 31 | 45 | 1451,6* |
| 29 | вул. Нагірна, 50 | 1 | січень | 31 | 5 | 161,3 |
| 30 |  | 1 | липень | 31 | 12 | 387,1 |
| 31 | вул. Липова, 25 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 32 |  | 1 | липень | 31 | 44,5 | 1435,5* |
| 33 | вул. Липова, 31 | 1 | січень | 31 | 2 | 64,5 |
| 34 |  | 1 | липень | 31 | 98 | 3161,3* |
| 35 | пров. Кобера, 9 | 1 | січень | 31 | 12 | 387,1 |
| 36 |  | 1 | липень | 31 | 20 | 645,2 |
| 37 | вул. Княжа, 13 | 1 | січень | 31 | 7 | 225,8 |
| 38 |  | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 39 | вул. Княжа, 22 | 2 | січень | 31 | 66 | 1064,5* |
| 40 |  | 2 | липень | 31 | 40 | 645,2 |
| 41 | вул. Княжа, 31 | 1 | січень | 31 | 4 | 129,0 |
| 42 |  | 1 | липень | 31 | 50 | 1612,9* |
| 43 | вул. Княжа, 33 | 1 | січень | 31 | 4 | 129,0 |
| 44 |  | 1 | липень | 31 | 56 | 1806,5* |
| 45 | вул. Княжа, 112 | 1 | січень | 31 | 3 | 96,8 |
| 46 |  | 1 | липень | 31 | 14 | 451,6 |
| 47 | вул. Маячна, 48 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 48 |  | 1 | липень | 31 | 11 | 354,8 |
| 49 | вул. 12 Поздовжня, 14 | 1 | січень | 31 | 8 | 258,1 |
| 50 | вул. Липова, 47 | 1 | січень | 31 | 7 | 225,8 |
| 51 |  | 1 | липень | 31 | 13 | 419,4 |
| 52 | вул. Липова, 79 | 1 | січень | 31 | 2 | 64,5 |
| 53 |  | 1 | липень | 31 | 42 | 1354,8* |
| 54 | вул. Вінграновського, 10 | 1 | січень | 31 | 5 | 161,3 |
| 55 |  | 1 | липень | 31 | 6 | 193,5 |
| 56 | пров. Ясний, 2А/1 | 2 | січень | 31 | 5 | 80,6 |
| 57 |  | 2 | липень | 31 | 8 | 129,0 |
| 58 | пров. 1 Баштанський, 1 | 1 | січень | 31 | 4 | 129,0 |
| 59 |  | 1 | липень | 31 | 12 | 387,1 |
| 60 | вул. Водопійна, 11 | 2 | січень | 31 | 7 | 112,9 |
| 61 |  | 2 | липень | 31 | 14 | 225,8 |
| 62 | вул. Ганни Дівіної, 4 | 7 | січень | 31 | 7 | 32,3* |
| 63 |  | 7 | липень | 31 | 26,5 | 122,1 |
| 64 | пров. Малий, 12 | 1 | січень | 31 | 7,5 | 241,9 |
| 65 |  | 1 | липень | 31 | 7,5 | 241,9 |
| 66 | вул. Олександра Янати, 72, кв. 1 | 1 | січень | 31 | 6,5 | 209,7 |
| 67 |  | 1 | липень | 31 | 6,5 | 209,7 |
| 68 | пров. Казарського, 2, кв. 4 | 2 | січень | 31 | 6 | 96,8 |
| 69 |  | 2 | липень | 31 | 12 | 193,5 |
| 70 | пров. Казарського, 6/2 | 1 | січень | 31 | 5 | 161,3 |
| 71 |  | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 72 | вул. Кінцева, 20 | 2 | січень | 31 | 4 | 64,5 |
| 73 |  | 2 | липень | 31 | 10 | 161,3 |
| 74 | сел. Залізничне, 294 | 1 | січень | 31 | 3,5 | 112,9 |
| 75 |  | 1 | липень | 31 | 6 | 193,5 |
| 76 | вул. 5 Ялтинська, 8 | 1 | липень | 31 | 5 | 161,3 |
| 77 | вул. 2 Ялтинська, 21 | 2 | січень | 31 | 0 | 0* |
| 78 |  | 2 | липень | 31 | 12 | 193,5 |
| 79 | вул. Оранжерейна, 34 | 1 | січень | 31 | 0,5 | 16,1* |
| 80 |  | 1 | липень | 31 | 8 | 258,1 |
| 81 | вул. Богдана Хмельницького, 6 | 2 | січень | 31 | 4 | 64,5 |
| 82 |  | 2 | липень | 31 | 21 | 338,7 |
| 83 | вул. Толстого, 45 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 84 | вул. Майстерська, 24 | 1 | січень | 31 | 4 | 129,0 |
| 85 |  | 1 | липень | 31 | 6 | 193,5 |
| 86 | вул. Садова, 3Д | 1 | січень | 31 | 9 | 290,3 |
| 87 |  | 1 | липень | 31 | 8 | 258,1 |
| 88 | пр. Центральний, 232 | 1 | січень | 31 | 2 | 64,5 |
| 89 |  | 1 | липень | 31 | 8 | 258,1 |
| Всього |  |  |  |  |  | 257 |
| З водопроводом і каналізацією, з газовим або електричним водопідігрівачем |  |  |  |  |  |  |
| (чинна норма – 225, 300 л/добу на 1 особу) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. 12 Поздовжня, 54, кв. 1 | 1 | січень | 31 | 12 | 387,1 |
| 2 |  | 1 | липень | 31 | 12 | 387,1 |
| 3 | вул. 12 Поздовжня, 58 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 4 |  | 1 | липень | 31 | 13 | 419,4 |
| 5 | вул. 9 Лінія, 143 | 4 | січень | 31 | 20 | 161,3 |
| 6 |  | 4 | липень | 31 | 50 | 403,2 |
| 7 | вул. Авангардна, 43 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 8 | вул. Авангардна, 35 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 9 |  | 1 | липень | 31 | 26 | 838,7* |
| 10 | вул. Чайковського, 33 | 2 | січень | 31 | 10 | 161,3 |
| 11 |  | 2 | липень | 31 | 20 | 322,6 |
| 12 | пров. Залізничний, 7 | 1 | січень | 31 | 5 | 161,3 |
| 13 |  | 1 | липень | 31 | 18 | 580,6 |
| 14 | вул. Зелена, 16 | 3 | січень | 31 | 17 | 182,8 |
| 15 |  | 3 | липень | 31 | 36 | 387,1 |
| 16 | вул. Нагірна, 46 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 17 | вул. Нагірна, 39/1 | 1 | січень | 31 | 14 | 451,6 |
| 18 | вул. Кобера, 16А | 3 | січень | 31 | 17 | 182,8 |
| 19 | вул. Кобера, 20 | 1 | січень | 31 | 10 | 322,6 |
| 20 |  | 1 | липень | 31 | 10 | 322,6 |
| 21 | вул. Гоголя, 1 | 2 | січень | 31 | 20 | 322,6 |
| 22 | пров. Челюскінців, 7 | 2 | січень | 31 | 10 | 161,3 |
| 23 |  | 2 | липень | 31 | 22 | 354,8 |
| 24 | пров. Челюскінців, 21 | 1 | січень | 31 | 14 | 451,6 |
| 25 |  | 1 | липень | 31 | 37 | 1193,5* |
| 26 | пров. Чайковського, 9/1 | 1 | січень | 31 | 8 | 258,1 |
| 27 |  | 1 | липень | 31 | 21 | 677,4* |
| 28 | вул. Шосейна, 38, кв. 2 | 1 | січень | 31 | 2 | 64,5* |
| 29 |  | 1 | липень | 31 | 12 | 387,1 |
| 30 | пров. 1 Парніковий, 22А | 1 | січень | 31 | 8 | 258,1 |
| 31 | вул. Леваневців, 21Б | 1 | січень | 31 | 25 | 806,5* |
| 32 |  | 1 | липень | 31 | 34 | 1096,8* |
| Всього |  |  |  |  |  | 320 |

Примітка: Норми водопостачання населення позначені зірочкою (*) виключені з області значень, за якими вираховується загальне значення нормативу для певного благоустрою, на вимогу п. 6.2 Методики.

Таблиця 5.2 – Розрахунок нормативу питного водопостачання для населення, що мешкає в багатоквартирних житлових будинках

| № | Адреса будинку | Кількість мешканців | Період вимірювань, діб | Найменування місяця, за який надано дані | Спожито води мешканцями, м3 | З квартирними лічильниками |  | Без квартирних лічильників |  |  | Норматив питного водопостачання населення, л/добу на 1 особ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | К-сть осіб | Спожито води, м3 | К-сть осіб | Спожито води, м3 | Питоме водоспоживання, м3 на 1 особ. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| З водопроводом і каналізацією, з малоточковим водозабором, з водопідірівачем будь-якого типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (чинна норма – 275 л/добу на 1 особу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Миру, 21А | 109 | 31 | січень | 566 | 105 | 534 | 4 | 32 | 258,1 | 258,1 |
| 2 |  | 109 | 31 | липень | 597 | 105 | 566 | 4 | 31 | 250,0 | 250,0 |
| 3 | пр. Миру, 21Б | 116 | 31 | січень | 544 | 108 | 498 | 8 | 46 | 185,5 | 185,5 |
| 4 |  | 116 | 31 | липень | 601 | 108 | 535 | 8 | 66 | 266,1* | 266,1* |
| 5 | вул. Севастопільська, 47 | 97 | 31 | липень | 617 | 70 | 409 | 27 | 208 | 248,5 | 248,5 |
| 6 | пр. Центральний, 124А | 358 | 31 | липень | 1145 | 323 | 896 | 35 | 249 | 229,5 | 229,5 |
| 7 | пр. Центральний, 148 | 248 | 31 | січень | 817 | 217 | 573 | 31 | 244 | 253,9 | 253,9 |
| 8 |  | 250 | 31 | липень | 937 | 217 | 698 | 33 | 239 | 233,6 | 233,6 |
| 9 | вул. 3 Слобідська, 49 | 214 | 31 | липень | 841 | 179 | 568 | 35 | 273 | 251,6 | 251,6 |
| 10 | вул. Айвазовського, 13 | 308 | 31 | липень | 941 | 280 | 721 | 28 | 220 | 253,5 | 253,5 |
| 11 | пр. Героїв України, 18 | 211 | 31 | липень | 943 | 165 | 582 | 46 | 361 | 253,2 | 253,2 |
| 12 | пр. Корабелів, 12А | 272 | 31 | січень | 956 | 235 | 663 | 37 | 293 | 255,4 | 255,4 |
| 13 |  | 273 | 31 | липень | 951 | 236 | 688 | 37 | 263 | 229,3 | 229,3 |
| 14 | пр. Корабелів, 12Б | 261 | 31 | липень | 795 | 239 | 638 | 22 | 157 | 230,2 | 230,2 |
| 15 | вул. Шосейна, 11 | 249 | 31 | липень | 771 | 218 | 562 | 31 | 209 | 217,5 | 217,5 |
| 16 | вул. Фалєєвська, 69 | 27 | 31 | січень | 82 | 22 | 66 | 5 | 16 | 103,2* | 103,2* |
| 17 |  | 27 | 31 | липень | 90 | 22 | 65 | 5 | 25 | 161,3* | 161,3* |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 | 243 |
| З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (чинна норма – 230 л/добу на 1 особу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. 11 Поздовжня, 5А | 45 | 31 | січень | 266 | 23 | 100 | 22 | 166 | 243,4 | 243,4 |
| 2 |  | 48 | 31 | липень | 259 | 25 | 92 | 23 | 167 | 234,2 | 234,2 |
| 3 | вул. 4 Слобідська, 88/5 | 56 | 31 | січень | 259 | 37 | 170 | 19 | 89 | 151,1 | 151,1 |
| 4 |  | 58 | 31 | липень | 267 | 39 | 184 | 19 | 83 | 140,9 | 140,9 |
| 5 | вул. Казарського, 1/6 | 95 | 31 | січень | 387 | 77 | 295 | 18 | 92 | 164,9 | 164,9 |
| 6 |  | 95 | 31 | липень | 395 | 77 | 302 | 18 | 93 | 166,7 | 166,7 |
| 7 | вул. Казарського, 1А | 55 | 31 | січень | 249 | 28 | 116 | 27 | 133 | 158,9 | 158,9 |
| 8 |  | 55 | 31 | липень | 221 | 28 | 142 | 27 | 79 | 94,4* | 94,4* |
| 9 | вул. Олега Ольжича, 107 | 109 | 31 | січень | 480 | 103 | 450 | 6 | 30 | 161,3 | 161,3 |
| 10 |  | 109 | 31 | липень | 438 | 97 | 405 | 12 | 33 | 88,7* | 88,7* |
| 11 | вул. Олега Ольжича, 109 | 101 | 31 | січень | 503 | 100 | 485 | 1 | 18 | 580,6* | 580,6* |
| 12 |  | 101 | 31 | липень | 485 | 100 | 463 | 1 | 22 | 709,7* | 709,7* |
| 13 | вул. Шевченка, 25/27 | 45 | 31 | січень | 121 | 42 | 102 | 3 | 19 | 204,3 | 204,3 |
| 14 | вул. Шевченка, 6А | 46 | 31 | січень | 183 | 35 | 109 | 11 | 74 | 217,0 | 217,0 |
| 15 |  | 46 | 31 | липень | 227 | 40 | 171 | 6 | 56 | 301,1 | 301,1 |
| 16 | вул. Даля, 1 | 114 | 31 | січень | 467 | 78 | 258 | 36 | 209 | 187,3 | 187,3 |
| 17 |  | 111 | 31 | липень | 334 | 79 | 133 | 32 | 201 | 202,6 | 202,6 |
| 18 | вул. Погранична, 150/4 | 29 | 31 | січень | 107 | 19 | 53 | 10 | 54 | 174,2 | 174,2 |
| 19 |  | 29 | 31 | липень | 119 | 19 | 65 | 10 | 54 | 174,2 | 174,2 |
| 20 | вул. Сінна, 54 | 49 | 31 | січень | 213 | 25 | 83 | 24 | 130,00 | 174,7 | 174,7 |
| 21 |  | 49 | 31 | липень | 208 | 25 | 161 | 24 | 47 | 63,2* | 63,2* |
| 22 | вул. Дмитрієва, 28 | 62 | 31 | січень | 247 | 58 | 198 | 4 | 49 | 395,2 | 395,2 |
| 23 |  | 62 | 31 | липень | 225 | 58 | 205 | 4 | 20 | 161,3 | 161,3 |
| 24 | вул. Московська, 7 | 46 | 31 | січень | 217 | 31 | 107 | 15 | 110 | 236,6 | 236,6 |
| 25 |  | 46 | 31 | липень | 231 | 31 | 114 | 15 | 117 | 251,6 | 251,6 |
| 26 | вул. Терасна, 7 | 33 | 31 | січень | 209 | 25 | 140 | 8 | 69 | 278,2 | 278,2 |
| 27 |  | 33 | 31 | липень | 189 | 25 | 125 | 8 | 64 | 258,1 | 258,1 |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 | 211 |
| З водопроводом і каналізацією, з водопідігрівачем будь-якого типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (чинна норма – 300 л/добу на 1 особу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Озерна, 47А | 97 | 31 | січень | 630 | 95 | 625 | 2 | 5 | 80,6 | 80,6 |
| 2 |  | 98 | 31 | липень | 625 | 96 | 600 | 2 | 25 | 403,2 | 403,2 |
| 3 | вул. Терасна, 9А | 42 | 31 | січень | 142 | 41 | 132 | 1 | 10 | 322,6 | 322,6 |
| 4 |  | 42 | 31 | липень | 180 | 41 | 173 | 1 | 7 | 225,8 | 225,8 |
| 5 | вул. Чайковського, 39/1 | 75 | 31 | січень | 511 | 74 | 492 | 1 | 19 | 612,9 | 612,9 |
| 6 |  | 75 | 31 | липень | 565 | 74 | 560 | 1 | 5 | 161,3 | 161,3 |
| 7 | вул. Адміральська, 31Б | 92 | 31 | січень | 1152 | 88 | 1139 | 4 | 13 | 104,8 | 104,8 |
| 8 | Херсонське шосе, 28 | 494 | 31 | січень | 2052 | 493 | 2044 | 1 | 8 | 258,1 | 258,1 |
| 9 |  | 492 | 31 | липень | 1969 | 491 | 1958 | 1 | 11 | 354,8 | 354,8 |
| 10 | вул. Космонавтів, 128Д | 141 | 31 | січень | 927 | 140 | 923 | 1 | 4 | 129,0 | 129,0 |
| 11 | пр. Героїв України, 15 | 161 | 31 | січень | 535 | 160 | 526 | 1 | 9 | 290,3 | 290,3 |
| 12 |  | 160 | 31 | липень | 591 | 159 | 585 | 1 | 6 | 193,5 | 193,5 |
| 13 | вул. Чкалова, 209/1 | 62 | 31 | січень | 289 | 61 | 273 | 1 | 16 | 516,1 | 516,1 |
| 14 |  | 62 | 31 | липень | 284 | 61 | 269 | 1 | 15 | 483,9 | 483,9 |
| 15 | вул. Декабристів, 40 | 160 | 31 | січень | 838 | 151 | 738 | 9 | 100 | 358,4 | 358,4 |
| 16 |  | 161 | 31 | липень | 808 | 150 | 704 | 11 | 104 | 305,0 | 305,0 |
| 17 | вул. Шосейна, 60 | 168 | 31 | січень | 564 | 167 | 555 | 1 | 9 | 290,3 | 290,3 |
| 18 |  | 169 | 31 | липень | 654 | 167 | 627 | 2 | 27 | 435,5 | 435,5 |
| 19 | вул. Крилова, 9 | 300 | 31 | січень | 2224 | 287 | 2067 | 13 | 157 | 389,6 | 389,6 |
| 20 |  | 299 | 31 | липень | 1944 | 286 | 1856 | 13 | 88 | 218,4 | 218,4 |
| 21 | вул. Олега Ольжича, 7А | 564 | 31 | січень | 2066 | 546 | 2031 | 18 | 35 | 62,7* | 62,7* |
| 22 |  | 562 | 31 | липень | 1908 | 547 | 1869 | 15 | 39 | 83,9 | 83,9 |
| 23 | пр. Богоявленський, 322 | 84 | 31 | січень | 358 | 79 | 308 | 5 | 50 | 322,6 | 322,6 |
| 24 |  | 85 | 31 | липень | 373 | 80 | 326 | 5 | 47 | 303,2 | 303,2 |
| 25 | пров. Південний, 32А | 130 | 31 | січень | 335 | 129 | 326 | 1 | 9 | 290,3 | 290,3 |
| 26 |  | 129 | 31 | липень | 469 | 128 | 464 | 1 | 5 | 161,3 | 161,3 |
| 27 | пр. Миру, 19Б | 125 | 31 | січень | 577 | 124 | 569 | 1 | 8 | 258,1 | 258,1 |
| 28 |  | 126 | 31 | липень | 559 | 125 | 551 | 1 | 8 | 258,1 | 258,1 |
| 29 | вул. 6 Слобідська, 81/4 | 94 | 31 | січень | 490 | 91 | 483 | 3 | 7 | 75,3* | 75,3* |
| 30 |  | 93 | 31 | липень | 533 | 91 | 422 | 2 | 111 | 1790,3* | 1790,3* |
| 31 | вул. 6 Слобідська, 81/К | 80 | 31 | січень | 633 | 78 | 632 | 2 | 1 | 16,1* | 16,1* |
| 32 |  | 80 | 31 | липень | 748 | 78 | 708 | 2 | 40 | 645,20 | 645,2 |
| 33 | вул. Архітектора Старова, 4К | 205 | 31 | січень | 954 | 204 | 950 | 1 | 4 | 129,0 | 129,0 |
| 34 |  | 205 | 31 | липень | 984 | 204 | 981 | 1 | 3 | 96,8 | 96,8 |
| 35 | Бузький бульвар, 3А | 28 | 31 | січень | 117 | 27 | 104 | 1 | 13 | 419,4 | 419,4 |
| 36 |  | 28 | 31 | липень | 138 | 27 | 136 | 1 | 2 | 64,5* | 64,5* |
| 37 | пр. Героїв України, 133 | 125 | 31 | січень | 797 | 124 | 783 | 1 | 14 | 451,6 | 451,6 |
| 38 |  | 124 | 31 | липень | 991 | 123 | 986 | 1 | 5 | 161,3 | 161,3 |
| 39 | вул. Громадянська, 34А | 91 | 31 | січень | 441 | 90 | 434 | 1 | 7 | 225,8 | 225,8 |
| 40 |  | 91 | 31 | липень | 402 | 90 | 393 | 1 | 9 | 290,3 | 290,3 |
| 41 | вул. Космонавтів, 66А | 60 | 31 | липень | 264 | 59 | 254 | 1 | 10 | 322,6 | 322,6 |
| 42 | вул. Крилова, 19Д | 36 | 31 | січень | 249 | 35 | 241 | 1 | 8 | 258,1 | 258,1 |
| 43 |  | 36 | 31 | липень | 258 | 35 | 250 | 1 | 8 | 258,1 | 258,1 |
| 44 | вул. Кузнецька, 56А | 61 | 31 | січень | 364 | 59 | 363 | 2 | 1 | 16,1* | 16,1* |
| 45 |  | 61 | 31 | липень | 391 | 59 | 372 | 2 | 19 | 306,5 | 306,5 |
| 46 | вул. Морехідна, 7 | 74 | 31 | січень | 329 | 73 | 289 | 1 | 40 | 1290,3* | 1290,3* |
| 47 |  | 74 | 31 | липень | 315 | 73 | 266 | 1 | 49 | 1580,6* | 1580,6* |
| 48 | вул. Курортна, 7 | 85 | 31 | січень | 284 | 84 | 281 | 1 | 3 | 96,80 | 96,8 |
| 49 | вул. Мостобудівників, 18 | 95 | 31 | січень | 541 | 87 | 465 | 8 | 76 | 306,5 | 306,5 |
| 50 |  | 95 | 31 | липень | 461 | 92 | 430 | 3 | 31 | 333,3 | 333,3 |
| 51 | вул. Нікольська, 4Б | 41 | 31 | січень | 261 | 40 | 242 | 1 | 19 | 612,9 | 612,9 |
| 52 |  | 41 | 31 | липень | 200 | 40 | 187 | 1 | 13 | 419,4 | 419,4 |
| 53 | вул. Потьомкінська, 131/2 | 33 | 31 | липень | 119 | 32 | 109 | 1 | 10 | 322,6 | 322,6 |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 | 299 |

Примітка: Норми водопостачання населення позначені зірочкою (*) виключені з області значень, за якими вираховується загальне значення нормативу для певного благоустрою, на вимогу п. 6.2 Методики.

Таблиця 5.3 – Розрахунок норм питного водопостачання для населення, що мешкає в гуртожитках

| № | Адреса будинку | К-сть мешканців | Період вимірювань, діб | Найменування місяця, за який надано дані | Спожито води мешканцями, м3 | З квартирними лічильниками |  | Без квартирних лічильників |  |  | Норматив питного водопостачання населення, л/добу на 1 особ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | К-сть осіб | Спожито води, м3 | К-сть осіб | Спожито води, м3 | Питоме водоспоживання, м3 на 1 особ. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, | 10 | 11 | 12 |
| Із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (чинна норма – 200 л/добу на 1 особу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Айвазовського, 6 | 320 | 31 | січень | 818 | 206 | 107 | 114 | 711 | 201,2 | 201,2 |
| 2 | вул. Райдужна, 36 | 217 | 31 | січень | 844 | 188 | 592 | 29 | 252 | 280,3 | 280,3 |
| 3 | пр. Богоявленський, 315 | 41 | 31 | січень | 87 | 19 | 43 | 22 | 44 | 64,5* | 64,5* |
| 4 | вул. Казарського, 1/5 | 77 | 31 | січень | 120 | 7 | 5 | 70 | 115 | 53,0* | 53,0* |
| 5 | вул. Театральна, 45 | 363 | 31 | січень | 1666 | 18 | 6 | 345 | 1660 | 155,2 | 155,2 |
| 6 | пров. Кобера, 13А | 413 | 31 | січень | 1122 | 261 | 70 | 152 | 1052 | 223,3 | 223,3 |
| 7 | вул. Севастопольська, 47А | 105 | 31 | січень | 516 | 0 | 0 | 105 | 516 | 158,5 | 158,5 |
| 8 | пр. Героїв України, 4 | 197 | 31 | січень | 870 | 90 | 268,86 | 107 | 601,14 | 181,2 | 181,2 |
| 9 | вул. Потьомкінська, 131Б | 145 | 31 | січень | 725 | 92 | 456 | 53 | 269 | 163,7 | 163,7 |
| 10 | пров. Радіо, 1А | 139 | 31 | січень | 248 | 124 | 232 | 15 | 16 | 34,4* | 34,4* |
| 11 | пр. Богоявленський, 340/1Л | 221 | 31 | липень | 472 | 13 | 23 | 208 | 449 | 69,6* | 69,6* |
| 12 | пр. Богоявленський, 340/1 | 208 | 31 | липень | 1009 | 4 | 24,8 | 204 | 984,2 | 155,6 | 155,6 |
| 13 | вул. Айвазовського, 6 | 320 | 31 | липень | 680 | 235 | 586 | 85 | 94 | 35,7* | 35,7* |
| 14 | вул. Райдужна, 36 | 216 | 31 | липень | 639 | 192 | 340 | 24 | 299 | 401,9* | 401,9* |
| 15 | вул. Театральна, 45 | 352 | 31 | липень | 1718 | 14 | 11 | 338 | 1707 | 162,9 | 162,9 |
| 16 | пров. Кобера, 13А | 394 | 31 | липень | 1192 | 360 | 774,03 | 34 | 417,97 | 396,6* | 396,6* |
| 17 | вул. Севастопольська, 47А | 103 | 31 | липень | 555 | - | - | 103 | 555 | 173,8 | 173,8 |
| 18 | пр. Героїв України, 4 | 193 | 31 | липень | 939 | 94 | 299,13 | 99 | 639,87 | 208,5 | 208,5 |
| 19 | вул. Потьомкінська, 131Б | 142 | 31 | липень | 842 | 92 | 499 | 50 | 343 | 221,3 | 221,3 |
| 20 | вул. Курортна, 13 | 235 | 31 | липень | 1137 | 17 | 44 | 218 | 1093 | 161,7 | 161,7 |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 | 188 |
| Із загальними душовими, їдальнями та пральнями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (чинна норма – 100, 140 л/добу на 1 особу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Маршала Василевського, 59 | 61 | 31 | січень | 185 |  |  | 61 | 185 | 97,8 | 97,8 |
| 2 | вул. Маршала Василевського, 59 | 60 | 31 | липень | 178 | 4 | 3 | 56 | 175 | 100,8 | 100,8 |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 99 |

Примітка: Норми водопостачання населення позначені зірочкою (*) виключені з області значень, за якими вираховується загальне значення нормативу для певного благоустрою, на вимогу п. 6.2 Методики.

5.2 Розрахунок норм споживання послуг з централізованого постачання питної води

Для узгодження норм водоспоживання з плановим подаванням питної води у місто складено баланс водоспоживання МКП «Миколаївводоканал» за показниками 2017, 2018, 2019 років та плану на 2020 рік (таблиця 3.1).

Обсяги подавання питної води в населений пункт на 2020 рік (Wзаг) встановлено з урахуванням існуючого стану системи водопостачання, затверджених технологічних нормативів використання питної води підприємством питного водопостачання (МКП «Миколаївводоканал), плану реалізації питної води споживачам тощо.

Нормативні обсяги використання питної води підприємством питного водопостачання (МКП «Миколаївводоканал») розраховані згідно із затвердженими ІТНВПВ (індивідуальними технологічними нормативами використання питної води) та плановими обсягами реалізації води промисловості, бюджетним установам, комунально-побутовим підприємствам, іншим ВКГ та іншим споживачам за договорами та нормативними розрахунками (таблиця 2.3).

Плановий обсяг реалізації питної води населенню (Wреал.нас.) розраховується як різниця між загальним річним обсягом подавання питної води у населені пункти (Wзаг) та плановим обсягом використання питної води підприємством питного водопостачання та реалізації питної води іншим споживачам. На 2020 рік плановий обсяг реалізації питної води населенню становить:

Плановий обсяг водоспоживання населенням за плановими нормами водоспоживання (Wплан.норм.) розраховується за даними останнього звітного кварталу як різниця між плановим обсягом реалізації води населенню (Wреал.нас.) та обсягами відпуску води на утримання підсобного господарства в приватному секторі і обсягами води, що буде реалізована за показниками квартирних приладів обліку питної води в житловому фонді.

Обсяг річного водоспоживання населенням за діючими нормами (Wдіюч..норм.) розраховується шляхом множення відповідних норм водоспоживання на кількість осіб, які мешкають у житловому фонді даного рівня благоустрою, та складання добутків.

Для розрахункових категорій благоустрою:

якщо розраховувати, використовуючи норми в розмірності л/добу (табл. 5.4)

якщо розраховувати, використовуючи норми в розмірності м3/міс. (табл. 5.5)

Обсяг річного водоспоживання населенням за нормативами питного водопостачання (Wнормативне) визначається шляхом множення нормативу питного водопостачання на кількість осіб, які мешкають у житловому фонді даного рівня благоустрою, та складання добутків.

Для визначення річного споживання питної води мешканцями Миколаєва за розрахованими нормами, при розрахунку використовується 365 днів та 12 місяців.

Всього для розрахункових категорій благоустрою:

якщо розраховувати, використовуючи норми в розмірності л/добу (табл. 5.4)

якщо розраховувати, використовуючи норми в розмірності м3/міс. (табл. 5.5)

Загальний (середній) коефіцієнт невідповідності діючих норм водоспоживання нормативам питного/гарячого водопостачання (Кн) визначається за формулою:

якщо розраховувати, використовуючи норми в розмірності л/добу (табл. 5.4)

якщо розраховувати, використовуючи норми в розмірності м3/міс. (табл. 5.5)

Загальний (середній) коефіцієнт відповідності планових норм водоспоживання нормативам питного/гарячого водопостачання (Кв) визначається за формулою:

якщо розраховувати, використовуючи норми в розмірності л/добу (табл. 5.4)

5

якщо розраховувати, використовуючи норми в розмірності м3/міс. (табл. 5.5)

5

Планові норми водоспоживання населенням у будинках з різним рівнем благоустрою визначаються шляхом помноження нормативів водопостачання на індивідуальні коефіцієнти для кожного рівня благоустрою.

Обсяг річного водоспоживання населенням за визначеними плановими нормами (Wв.норм) розраховується шляхом помноження цих норм на кількість осіб, які розраховуються за послуги водопостачання за цими нормами, та складання добутків.

Всього для розрахункових категорій благоустрою:

якщо розраховувати, використовуючи норми в розмірності л/добу (табл. 5.4)

якщо розраховувати, використовуючи норми в розмірності м3/міс. (табл. 5.5)

Результати розрахунків науково обґрунтованих норм споживання послуг з централізованого постачання питної води населенню міста Миколаєва наведені у таблицях 5.4 та 5.5.

На підставі виконаних розрахунків у таблиці 5.6 представлений проект науково обґрунтованих норм споживання послуг з централізованого постачання питної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для населення міста Миколаєва, який пропонується Замовникові до затвердження.

Для переведення розрахованих нормативів з розмірності л/добу в м3/міс використовується середня кількість днів у місяці 30,4.

Виконати заміри по окремими будинкам з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок для населення м. Миколаєва, технічно не можливо, оскільки неможливо чітко визначити кількість людей що користується однією колонкою, тому виходячи з рекомендацій ДБН 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» норма питного водоспоживання для даного виду благоустрою встановлено на рівні 50 л/добу на 1 чол. або 1,5 м3/міс. на 1 чол.

Оскільки в місті Миколаєві немає гуртожитків з повіреними загальнобудинковими лічильниками, які б відповідали усім вимогам Методики, здійснити заміри по окремим гуртожиткам з видом благоустрою «без душових» не можливо. Виходячи з рекомендацій ДБН 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», а також діючих нормативів,  норма питного водоспоживання для даного виду благоустрою встановлено на рівні 60 л/добу на 1 чол. або 1,8 м3/міс. на 1 чол.

Таблиця 5.4 – Розрахунок науково обґрунтованих норм питного водопостачання  населення м. Миколаєва  (в л/добу)

| № з/п | Види благоустрою житлового фонду | Кількість мешканців, що розраховуються за нормами | Діючі норми водо-споживання, л/добу особу | Розрахункове споживання води за діючими нормами, тис.м3/рік | Норматив питного водо-постачання, л/добу особу | Розрахункове споживання води за нормативами питного водопостачання, тис.м3/рік | Коефіцієнт невідповідності діючих норм нормативу водопостачання (гр.5/гр.7) | Коефіцієнт відповідності планових норм нормативам водопостачання (гр.11/гр.7) | Визначені (планові) норми водоспоживання, л/добу | Споживання води населенням за визначеними нормами, тис.м3/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Багатоквартирні житлові будинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З водопроводом і каналізацією, з водопідігрівачем будь-якого типу | 11 840 | 300 | 1296,48 | 299 | 1292,158 | 1 | 1 | 299 | 1292,158 |
| 2 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача | 65 | 230 | 5,457 | 211 | 5,006 | 1,09 | 1 | 211 | 5,006 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією, з малоточковим водозабором, з водопідірівачем будь-якого типу | 290 | 275 | 29,109 | 243 | 25,722 | 1,13 | 1 | 243 | 25,722 |
| Гуртожитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Без душових | 322 | 60 | 7,052 | 60 | 7,052 | 1 | 1 | 60 | 7,052 |
| 2 | Із загальними душовими | 435 | 100 | 15,878 | 99 | 15,719 | 1,01 | 1 | 99 | 15,719 |
|  |  | 570 | 140 | 29,127 |  | 20,597 | 1,41 | 1 |  | 20,597 |
| 3 | Із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку | 3 877 | 200 | 283,021 | 188 | 266,04 | 1,06 | 1 | 188 | 266,04 |
| Приватні та малоквартирні житлові будинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 74 | 50 | 1,351 | 50 | 1,351 | 1 | 1 | 50 | 1,351 |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 1 254 | 95 | 43,482 | 134 | 61,333 | 0,71 | 1 | 134 | 61,333 |
|  |  | - | 100 | - |  | - | - | - |  | - |
| 3 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без водопідігрівача | 263 | 110 | 10,559 | 257 | 24,671 | 0,43 | 1 | 257 | 24,671 |
|  |  | - | 230 | 0 |  | - | - | - |  | - |
| 4 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача | 266 | 120 | 11,651 | 270 | 26,214 | 0,44 | 1 | 270 | 26,214 |
|  |  | 3 256 | 150 | 178,266 |  | 320,879 | 0,56 | 1 |  | 320,879 |
| 5 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з водопідігрівачами на твердому паливі | 3 | 180 | 0,197 | 181 | 0,198 | 0,99 | 1 | 181 | 0,198 |
| 6 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з газовим або електричним водопідігрівачем | 1 431 | 225 | 117,521 | 271 | 141,547 | 0,83 | 1 | 271 | 141,547 |
| 7 | З водопроводом і каналізацією, з газовим або електричним водопідігрівачем | 829 | 300 | 90,776 | 320 | 96,827 | 0,94 | 1 | 320 | 96,827 |
| ВСЬОГО |  | 24 775 |  | 2 119,927 |  | 2 305,314 | 0,92 | 1,05 |  | 2 305,314 |
|  |  |  |  | (Wдіюч.норм.) |  | (Wнормат.) | (Кн) | (Кв) |  | (Wв.норм =Wплан.норм. ) |

Таблиця 5.5 – Розрахунок науково обґрунтованих норм питного водопостачання  населення м. Миколаєва  (в м3/міс)

| № з/п | Види благоустрою житлового фонду | Кількість мешканців, що розраховуються за нормами | Діючі норми водо-споживання, м3/міс особу | Розрахункове споживання води за діючими нормами, тис.м3/рік | Норматив питного водо-постачання, м3/міс особу | Розрахункове споживання води за нормативами питного водопостачання, тис.м3/рік | Коефіцієнт невідповідності діючих норм нормативу водопостачання (гр.5/гр.7) | Коефіцієнт відповідності планових норм нормативам водопостачання (гр.11/гр.7) | Визначені (планові) норми водо-споживання, м3/міс | Споживання води населенням за визначеними нормами, тис.м3/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Багатоквартирні житлові будинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З водопроводом і каналізацією, з водопідігрівачем будь-якого типу | 11840 | 9 | 1278,72 | 9,1 | 1292,928 | 0,99 | 1 | 9,1 | 1292,928 |
| 2 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача | 65 | 6,9 | 5,382 | 6,4 | 4,992 | 1,08 | 1 | 6,4 | 4,992 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією, з малоточковим водозабором, з водопідірівачем будь-якого типу | 290 | 8,25 | 28,71 | 7,4 | 25,752 | 1,11 | 1 | 7,4 | 25,752 |
| Гуртожитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Без душових | 322 | 1,8 | 6,955 | 1,8 | 6,955 | 1 | 1 | 1,8 | 6,955 |
| 2 | Із загальними душовими | 435 | 3 | 15,66 | 3,0 | 15,66 | 1 | 1 | 3,0 | 15,66 |
|  |  | 570 | 4,2 | 28,728 |  | 20,52 | 1,4 | 1 |  | 20,52 |
| 3 | Із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку | 3877 | 6 | 279,144 | 5,7 | 265,187 | 1,05 | 1 | 5,7 | 265,187 |
| Приватні та малоквартирні житлові будинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 74 | 1,5 | 1,332 | 1,5 | 1,332 | 1 | 1 | 1,5 | 1,332 |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 1254 | 2,85 | 42,887 | 4,1 | 61,697 | 0,7 | 1 | 4,1 | 61,697 |
|  |  | 0 | 3 | 0 |  | - | - | - |  | - |
| 3 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без водопідігрівача | 263 | 3,3 | 10,415 | 7,8 | 24,617 | 0,42 | 1 | 7,8 | 24,617 |
|  |  | 0 | 6,9 | 0 |  | - | - | - |  | - |
| 4 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача | 266 | 3,6 | 11,491 | 8,2 | 26,174 | 0,44 | 1 | 8,2 | 26,174 |
|  |  | 3256 | 4,5 | 175,824 |  | 320,39 | 0,55 | 1 |  | 320,39 |
| 5 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з водопідігрівачами на твердому паливі | 3 | 5,4 | 0,194 | 5,5 | 0,198 | 0,98 | 1 | 5,5 | 0,198 |
| 6 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з газовим або електричним водопідігрівачем | 1431 | 6,75 | 115,911 | 8,2 | 140,81 | 0,82 | 1 | 8,2 | 140,81 |
| 7 | З водопроводом і каналізацією, з газовим або електричним водопідігрівачем | 829 | 9 | 89,532 | 9,7 | 96,496 | 0,93 | 1 | 9,7 | 96,496 |
| ВСЬОГО |  | 24 775 |  | 2 090,885 |  | 2 303,708 | 0,91 | 1,05 |  | 2 303,708 |
|  |  |  |  | (Wдіюч.норм.) |  | (Wнормат.) | (Кн) | (Кв) |  | (Wв.норм =Wплан.норм. ) |

Таблиця 5.6 – Нормативи питного водопостачання населення м. Миколаєва

| № | Види благоустрою житлового фонду | Загальний норматив питного водопостачання на 1 особу |  | Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 ос. |  | Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 ос. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс |
| БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З водопроводом і каналізацією, з водопідігрівачем будь-якого типу | 299 | 9,1 | 299 | 9,1 | 299 | 9,1 |
| 2 | З водопроводом і каналізацією, з малоточковим водозабором, з водопідігрівачем будь-якого типу | 243 | 7,4 | 243 | 7,4 | 243 | 7,4 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача | 211 | 6,4 | 211 | 6,4 | 211 | 6,4 |
| ПРИВАТНІ ТА МАЛОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 50 | 1,5 | 50 | 1,5 | - | - |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 134 | 4,1 | 134 | 4,1 | - | - |
| 3 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з водопідігрівачами на твердому паливі | 181 | 5,5 | 181 | 5,5 | 181 | 5,5 |
| 4 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без водопідігрівача | 257 | 7,8 | 257 | 7,8 | - | - |
| 5 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача | 270 | 8,2 | 270 | 8,2 | 270 | 8,2 |
| 6 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з газовим або електричним водопідігрівачем | 271 | 8,2 | 271 | 8,2 | - | - |
| 7 | З водопроводом і каналізацією, з газовим або електричним водопідігрівачем | 320 | 9,7 | 320 | 9,7 | 320 | 9,7 |
| ГУРТОЖИТКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Без душових | 60 | 1,8 | 60 | 1,8 | 60 | 1,8 |
| 2 | Із загальними душовими | 99 | 3,0 | 99 | 3,0 | 99 | 3,0 |
| 3 | Із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку | 188 | 5,7 | 188 | 5,7 | 188 | 5,7 |

5.3 Норм споживання послуг з централізованого постачання питної води для інших споживачів

Для планування господарської діяльності виконавців послуг з централізованого водопостачання, зокрема МКП «Миколаївводоканал», необхідні нормативи водопостачання не лише для населення, а й для інших споживачів.

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів взяті з наступних документів:

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»

- Загальні усереднені питомі витрати води для  різних видів тварин відповідно ДБН В.2.2-1-95 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва»

- ВНТП-АПК-01.05 «Скотарські підприємства»

- ВНТП-АПК-04.05 «Підприємства птахівництва»

- ВНТП 540/697-91 Норми технологічного проектування підприємств м`ясної промисловості»

- ВНТП АПК-07.06 Об`єкти ветеринарної медицини

- ВНТП 21-92 . Норми технологічного проектування підприємств кондитерської промисловості

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів наведені в таблиці 5.7.

Таблиця 5.7 – Нормативи питного водопостачання для інших споживачів

| № з/п | Споживачі | Одиниця виміру | Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру | Тривалість водорозбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готелі, пансіонати і мотелі: |  |  |  |
|  | - категорії* з пральнею | 1 мешканець | 120 | 24 |
|  | - категорії** з пральнею | - « - | 150 | 24 |
|  | - категорії*** з пральнею | - « - | 190 | 24 |
|  | - категорії**** з пральнею | - « - | 230 | 24 |
|  | - категорії***** з пральнею | - « - | 300 | 24 |
| 2 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: |  |  |  |
|  | - із загальними ваннами та душами; | 1 ліжко | 120 | 24 |
|  | - з санітарними вузлами, які близько до палат; | - « - | 200 | 24 |
|  | - інфекційні | - « - | 240 | 24 |
| 3 | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: |  |  |  |
|  | - із загальними душами | 1 ліжко | 130 | 24 |
|  | - із душами при всіх житлових кімнатах | - « - | 150 | 24 |
|  | - із ваннами при всіх житлових кімнатах | - « - | 200 | 24 |
| 4 | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни | 1 місце | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями | - « - | 200 | 24 |
| 5 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати |  |  |  |
|  | - із денним перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 40 | 10 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 80 | 10 |
|  | - із цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | - « - | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 120 | 24 |
| 6 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень ( студент і 1 викладач) | 20 | 8 |
| 7 | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 8 |
|  | - раковина лабораторна | л/год | 20 |  |
| 8 | Підприємства загального харчування: |  |  |  |
|  | - без приготування їжі | 1 страва | 2 | - |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі | - « - | 12 | - |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | - « - | 10 | - |
| 9 | Хлібопекарські підприємства: |  |  |  |
|  | - приготування пшеничного тіста | л/т борошна | 600 | - |
|  | - приготування ржаного тіста | - « - | 750 | - |
|  | - ванна для миття сировини (яєць, ізюму, і т.д) | л/год | 100 | - |
|  | - зволоження камери шафи попередньої розстойки | - « - | 7 | - |
|  | - зволоження камери шафи кінцевої розстойки | - « - | 8 | - |
|  | - зволоження пекарної камери електропечі | - « - | 12 | - |
|  | - миття обладнання, форм, інвентаря | л/год на 1 т борошна | 27 | - |
|  | - миття хлібних лотків і ванн | л/год | 133 | - |
|  | - раковини на виробництві | л/добу | 150 | - |
|  | - прибирання підлоги | л/м2 на добу | 0,5 | - |
| 10 | Підприємства, які виготовляють напівфабрикати: |  |  |  |
|  | - м’ясні | 1 т | 1500 | - |
|  | - рибні | - « - | 2000 | - |
|  | - овочеві | - « - | 2200 | - |
|  | - кулінарні | - « - | 1000 | - |
| 11 | Крамниці: |  |  |  |
|  | - продовольчі без холодильних установок) | 1 робітник в зміну або 20 м2 торгового залу | 250 | 8 |
|  | - промтоварні | 1 робітник в зміну | 20 | 8 |
| 12 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 10 |
|  |  | 1 працівник у зміну | 30 | 10 |
| 13 | Аптеки |  |  |  |
|  | - торговельний зал і допоміжні приміщення | 1 працівник | 30 | 12 |
|  | - лабораторія приготування ліків | - « - | 310 | 12 |
| 14 | Ветеринарні лікарні |  |  |  |
|  |  | 1 велику худобу | 100 | - |
|  |  | 1 дрібну худобу | 50 | - |
|  | миття приміщень | м2 | 1 | - |
| 15 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 12 |
| 16 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 чол. | 8 | 4 |
|  | - для артистів | - « - | 40 | 8 |
| 17 | Стадіони і спортзали: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 4 |
|  | - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 50 | 11 |
|  | - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі | 1 чол. | 100 | 11 |
| 18 | Плавальні басейни: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 6 |
|  | - для спортсменів, які приймають душ; | 1 особа | 100 | 8 |
|  | - поповнення басейну | % від ємкості | 10 | 8 |
| 19 | Лазні: |  |  |  |
|  | - для миття в мильній з полосканням в душах | 1 відвідувач | 180 | 3 |
|  | - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур | - « - | 290 | 3 |
|  | - душова кабіна | - « - | 360 | 3 |
|  | - ванна кабіна | - « - | 540 | 3 |
| 20 | Пральні: |  |  |  |
|  | - не механізовані; | 1 кг сухої білизни | 40 | - |
|  | - механізовані | - « - | 75 | - |
| 21 | Виробничі цехи: |  |  |  |
|  | - звичайні | 1 працівник в зміну | 25 | 8 |
|  | - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год. | - « - | 45 | 6 |
| 22 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | - |
| 23 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - |
| 24 | Витрати води на поливання: |  |  |  |
|  | - покриття із трави | 1 м2 | 3 | - |
|  | - футбольного поля | - « - | 0,5 | - |
|  | - решти спортивних споруд | - « - | 1,5 | - |
|  | - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів | - « - | 0,5 | - |
|  | - зелених насаджень, газонів та квітників | - « - | 3-6 | - |
|  | -теплиць ґрунтових зимових | - « - | 15 | - |
|  | -теплиць стелажних зимових | - « - | 6 | - |
|  | -парники усіх типів | - « - | 6 | - |
|  | -утепленого ґрунту | - « - | 6 | - |
|  | -присадибної ділянки | - « - | 6 | 9 |
| 25 | Тварини та птахи: |  |  |  |
|  | - корови молочного напряму | голова/добу | 100 | - |
|  | - корови м’ясного напряму | - « - | 74 | - |
|  | - бугаї-плідники, нетелі | - « - | 54 | - |
|  | - молодняк 12-18 міс. | - « - | 40 | - |
|  | - телята | - « - | 24 | - |
|  | - свині | - « - | 60 | - |
|  | - вівці | - « - | 8 | - |
|  | - коні | - « - | 80 | - |
|  | - норки | - « - | 6 | - |
|  | - лисиці та песці | - « - | 14 | - |
|  | - соболі | - « - | 6 | - |
|  | - кролі | - « - | 3 | - |
|  | - курки яєчних порід | - « - | 0,31 | - |
|  | - курки м’ясних порід | - « - | 0,36 | - |
|  | - індики | - « - | 0,48 | - |
|  | - качки | - « - | 1,92 | - |
|  | - гуси | - « - | 1,68 | - |
|  | - цесарки | - « - | 0,31 | - |
|  | - перепели | - « - | 0,06 | - |
| 26 | Кондитерська фабрика |  |  |  |
|  | миття інвентарю | 1 ванна | 800 | - |
|  | миття обладнання | 1 варильний апарат 1 машина | 20-25 12 | - - |
|  | миття підлоги | 1м2 | 2 | - |
| 27 | Підприємства м'ясо-жирового виробництва: технологічні цілі |  |  |  |
|  | - яловичина (продуктивністю 10 т/добу) | 1 т м’яса | 6600 | 8 |
|  | - яловичина (продуктивністю 30 т/добу) | - « - | 5900 | 8 |
|  | - яловичина (продуктивністю 50 т/добу) | - « - | 5300 | 8 |
|  | - яловичина (продуктивністю 100 т/добу) | - « - | 4500 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 10 т/добу) | - « - | 6400 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 30 т/добу) | - « - | 5600 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 50 т/добу) | - « - | 4800 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 100 т/добу) | - « - | 4100 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 10 т/добу) | - « - | 6900 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 30 т/добу) | - « - | 6500 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 50 т/добу) | - « - | 6100 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 100 т/добу) | - « - | 5400 | 8 |
|  | миття обладнання |  |  |  |
|  | - для підприємств продуктивністю 10 т/добу | 1 т м’яса | 540 | 8 |
|  | - для підприємств продуктивністю 30 т/добу | - « - | 80 | 8 |
|  | - для підприємств продуктивністю 50 т/добу | - « - | 70 | 8 |
|  | - для підприємств продуктивністю 100 т/добу | - « - | 60 | 8 |
| 28 | Підприємства по переробці м’яса технологічні цілі |  |  |  |
|  | - продуктивністю 5-9 т/добу | 1 т м’яса | 2000 | 8 |
|  | - продуктивністю 10-30 т/добу | - « - | 1400 | 8 |
|  | - продуктивністю 31-60 т/добу | - « - | 1300 | 8 |
|  | - продуктивністю 61-90 т/добу | - « - | 1200 | 8 |
|  | миття обладнання |  |  |  |
|  | - продуктивністю 5-9 т/добу | 1 т м’яса | 1180 | 8 |
|  | - продуктивністю 10-30 т/добу | - « - | 850 | 8 |
|  | - продуктивністю 31-60 т/добу | - « - | 810 | 8 |
|  | - продуктивністю 61-90 т/добу | - « - | 770 | 8 |
| 29 | Гаражі: |  |  |  |
|  | - на вантажну машину | 1 на добу | 600 | - |
|  | - автобус | - « - | 800 | - |
|  | - тролейбус | - « - | 800 | - |
|  | - легкову машину | - « - | 400 | - |
|  | - моторолер з кузовом | - « - | 300 | - |
|  | - індивідуальні стоянки мотоциклів | - « - | 25 | - |
|  | - індивідуальні стоянки автомашин | - « - | 60 | - |
| 30 | Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) |  |  |  |
|  | - для, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 4 | - |
|  | - для промтоварних магазинів | - « - | 8 | - |
|  | - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, перукарень | - « - | 125 | - |
|  | Душ індивідуального користування |  |  |  |
|  | - для лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 150 | - |
| 31 | Громадські туалети: |  |  |  |
|  | - унітаз | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 90 | - |
|  | - мийка з краном гарячої та холодної води |  | 150 | - |
|  | - пісюар |  | 20 | - |

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі     додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях     виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. Кількість поливань за добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов.

Примітка 4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

U = 2,2 x n x m x T x Ψ,

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

Т – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається  для їдалень  та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 ÷ 1,0.

Висновки

Згідно із календарним планом надання послуг до договору № 1563 від 16.09.2020 р., під час виконання роботи було виконано аналіз та статистична обробка отриманих даних приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням, що користуються послугами МКП «Миколаївводоканал». На основі цих результатів розраховані науково обґрунтовані нормативи питного та гарячого водопостачання для населення м. Миколаєва, згідно із Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу від 27.09.2005 № 148 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за № 1210/11490 (далі - Методика).

Згідно із розділами 3-5 Методики однією із головних вимог до розробки нормативів питного водопостачання населення є використання даних вибіркових приладних вимірювань кількості фактично спожитої питної води мешканцями даного населеного пункту в будинках з різним ступенем благоустрою, які проводяться в процесі виконання підготовчих робіт.

Підготовчі роботи виконувалися МКП «Миколаївводоканал».

Під час виконання науково-дослідної роботи за результатами вимірювань (на підставі актів додатків 2 та 3 Методики) складено підсумкову таблицю вимірювань фактичного водоспоживання мешканцями м. Миколаєва за формою додатку 4 Методики.

За даними таблиці додатку 4 Методики розраховані науково обґрунтовані нормативи питного та гарячого водопостачання, а також норми водовідведення для населення м. Миколаєва.

На підставі виконаних розрахунків у Додатку В представлений проект нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в м. Миколаєві, який пропонується Замовникові для затвердження.

Норми водоспоживання на об’єкти соціально-побутового призначення (готелі, лікарні, навчальні заклади, аптеки, магазини тощо) та виробничого призначення визначаються згідно із ДБН 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» (таблиця А.2, п.п. 1-20) в обсязі усередненого об’єму водоспоживання.

Норми водоспоживання на ведення особистого підсобного господарства, а полив зелених насаджень, благоустрій визначаються згідно із ДБН 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» (таблиця А.2) з урахуванням кліматичних умов, геодезичних особливостей рельєфу місцевості в обсязі усередненого об’єму водоспоживання. Нарахування плати проводиться за об’єми витрат води на поливання зелених насаджень та благоустрій в період з квітня по вересень включно.

Визначені нормативи питного водопостачання для м. Миколаєва, збалансовані з плановою подачею питної та гарячої води в місто і реалізацією її населенню та відповідають співвідношенням споживання послуг з централізованого постачання питної/гарячої води, встановленим ДБН 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

Затверджені нормативи питного водопостачання можуть братися за основу при встановленні норм водоспоживання населенням та іншими категоріями споживачів.

Запропонованими нормативами питного водопостачання, водовідведення для споживачів, що користуються послугами МКП «Миколаївводоканал», рекомендується користуватися у разі відсутності засобів обліку на вводах у будинок або групи будинків та засобів квартирного обліку води.

За наявності засобів обліку води розрахунки за послуги водопостачання і водовідведення здійснюються згідно із «Правилами надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 та «Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 (надалі – Правила надання послуг).

Перелік посилань

- Водний кодекс України.

- Житловий кодекс України.

- Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки.

- Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

- Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

- Закон України «Про природні монополії».

- Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг».

- Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

- Порядок розробки та затвердження нормативів питного водопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1107.

- Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630.

- Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690.

- Порядок розробки та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.11.2004 р. № 205, зареєстрований Мiн’юстом 07.12.2004 р. за  № 1556/10115.

- Методика визначення нормативів питного водопостачання населення, затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України вiд 27.09.2005 № 148 та зареєстрована Мiн’юстом 17.10.2005 за № 1210/11490.

- Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 р. № 30, зареєстрованi Мiн’юстом 21.07.1995 р. за № 165/374.

- Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Мiнжитлокомунгоспу вiд 27.06.2008 № 190 та зареєстровані Мiн’юстом 07.10.2008 за № 936/15627.

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.03.2015 р. № 59 «Про внесення змін до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від  14 травня 2008 року № 126».

- ДСТУ-Н Б В.1.-27:2010 «Будівельна кліматологія»

- ДБН 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» (із змінами).

- ДБН 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» (із змінами).

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»

- ДБН В.2.2-1-95 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва»

- ВНТП-АПК-01.05 «Скотарські підприємства»

- ВНТП-АПК-04.05 «Підприємства птахівництва»

- ВНТП 540/697-91 Норми технологічного проектування підприємств м`ясної промисловості»

- ВНТП АПК-07.06 Об`єкти ветеринарної медицини

- ВНТП 21-92 . Норми технологічного проектування підприємств кондитерської промисловості

Додаток А

Додаток Б

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14 липня 2017                                                                                    № 592

Про затвердження нормативів

питного водопостачання й

водовідведення та норм

водоспоживання населення

З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення, на виконання ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», згідно з Порядком розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107, Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 № 148, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1210/11490, керуючись п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити розроблені державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», погоджені управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївським регіональним управлінням водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України, Головним управлінням держпродспоживслужби в Миколаївській області нормативи питного водопостачання й водовідведення (додаються).

2. Затвердити норми водоспоживання населення на рівні нормативів питного водопостачання та водовідведення.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 26.06.1998 № 385 «Про впровадження Правил надання населенню послуг з водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві».

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Мкртчяна М.С.

Міський голова                                                                              О.Ф. Сєнкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 14 липня2017

№ 592

НОРМАТИВИ

питного водопостачання й водовідведення*

| № з/п | Об’єкти водопостачання | Розрахункова одиниця | Норма видатку води, л/добу на одиницю виміру | Тривалість водорозбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Багатоквартирні житлові будинки |  |  |  |  |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок, без каналізації | 1 особа | 50 | 24 |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 1 особа | 95 | 24 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією без ванн без газопостачання | 1 особа | 120 | 24 |
| 4 | З водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 1 особа | 150 | 24 |
| 5 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 1 особа | 180 | 24 |
| 6 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та газовими водопідігрівачами | 1 особа | 225 | 24 |
| 7 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та газовими водопідігрівачами | 1 особа | 225 | 24 |
| 8 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з сидячими ваннами та душами | 1 особа | 275 | 24 |
| 9 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), обладнаних умивальниками, мийками та душами | 1 особа | 230 | 24 |
| 10 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та газовими водопідігрівачами (газовим бойлером або газовою колонкою) і багаточковим водорозбором | 1 особа | 300 | 24 |
| 11 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами довжиною 1500-1700 мм та душами | 1 особа | 300 | 24 |
| 12 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами або без ванн і з електробойлером | 1 особа | 300 | 24 |
| 13 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн і без газопостачання | 1 особа | 110 | 24 |
| 14 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), та газовою колонкою | 1 особа | 250 | 24 |
| 15 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та газопостачанням | 1 особа | 230 | 24 |
| 16 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами або без ванн та з автономним опаленням | 1 особа | 300 | 24 |
| Приватні житлові будинки |  |  |  |  |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок, з каналізаії або місцевою каналізацією (вигрібом) | 1 особа | 50 | 24 |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 1 особа | 95 | 24 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією без ванн і без газопостачання | 1 особа | 120 | 24 |
| 4 | З водопроводом і каналізацією, без ванн з газопостачанням | 1 особа | 150 | 24 |
| 5 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душами кабінами та з газовими водопідігрівачами | 1 особа | 225 | 24 |
| 6 | З водопроводом і каналізацією з ваннами та газовими водопідігрівачами (газовим бойлером або газовою колонкою) і багатоточковим водозабором | 1 особа | 300 | 24 |
| 7 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн і без газопостачання | 1 особа | 110 | 24 |
| 8 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок з каналізацією | 1 особа | 100 | 24 |
| 9 | З водопроводом або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та з газопостачанням | 1 особа | 230 | 24 |
| Гуртожитки |  |  |  |  |
| 1 | Без душових | 1 особа | 60 | 24 |
| 2 | Із загальними душовими | 1 особа | 100 | 24 |
| 3 | Із загальними душовими, їдальнями та пральнями | 1 особа | 140 | 24 |
| 4 | Із зальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку | 1 особа | 200 | 24 |
| Інші споживачі |  |  |  |  |
| 1 | Готелі, пансіонати і мотелі: |  |  |  |
|  | - категорії* з пральнею | 1 мешканець | 120 | 24 |
|  | - категорії** з пральнею |  | 150 | 24 |
|  | - категорії*** з пральнею |  | 190 | 24 |
|  | - категорії**** з пральнею |  | 230 | 24 |
|  | - категорії***** з пральнею |  | 300 | 24 |
| 2 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: |  |  |  |
|  | - із загальними ваннами та душами; | 1 ліжко | 120 | 24 |
|  | - з санітарними вузлами, які близько до палат; |  | 200 | 24 |
|  | - інфекційні |  | 240 | 24 |
| 3 | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: |  |  |  |
|  | - із загальними душами | 1 ліжко | 130 | 24 |
|  | - із душами при всіх житлових кімнатах |  | 150 | 24 |
|  | - із ваннами при всіх житлових кімнатах |  | 200 | 24 |
| 4 | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни | 1 місце | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями |  | 200 | 24 |
| 5 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати |  |  |  |
|  | - із денним перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 40 | 10 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; |  | 80 | 10 |
|  | - із цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; |  | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; |  | 120 | 24 |
| 6 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень ( студент і 1 викладач) | 20 | 8 |
| 7 | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 8 |
|  | - раковина лабораторна | л/год | 20 |  |
| 8 | Підприємства загального харчування: |  |  |  |
|  | - без приготування їжі | 1 страва | 2 | - |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі |  | 12 | - |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому |  | 10 | - |
| 9 | Хлібопекарські підприємства: |  |  |  |
|  | приготування пшеничного тіста | л/т борошна | 600 | - |
|  | приготування ржаного тіста |  | 750 | - |
|  | ванна для миття сировини (яєць, ізюму, і т.д) | л/год | 100 | - |
|  | зволоження камери шафи попередньої розстойки |  | 7 | - |
|  | зволоження камери шафи кінцевої розстойки |  | 8 | - |
|  | зволоження пекарної камери електропічі |  | 12 | - |
|  | миття обладнання, форм, інвентаря | л/год на 1 т борошна | 27 | - |
|  | миття хлібних лотків і ванн | л/год | 133 | - |
|  | раковини на виробництві | л/добу | 150 | - |
|  | прибирання підлоги | л/м2 на добу | 0,5 | - |
| 10 | Підприємства, які виготовляють напівфабрикати: |  |  |  |
|  | - м’ясні | 1 т | 1500 | - |
|  | - рибні |  | 2000 | - |
|  | - овочеві |  | 2200 | - |
|  | - кулінарні |  | 1000 | - |
| 11 | Крамниці: |  |  |  |
|  | - продовольчі без холодильних установок) | 1 робітник в зміну або 20 м2 торгового залу | 250 | 8 |
|  | - промтоварні | 1 робітник в зміну | 20 | 8 |
| 12 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 10 |
|  |  | 1 працівник у зміну | 30 | 10 |
| 13 | Аптеки |  |  |  |
|  | - торговельний зал і допоміжні приміщення | 1 працівник | 30 | 12 |
|  | - лабораторія приготування ліків |  | 310 | 12 |
| 14 | Ветеринарні лікарні |  |  |  |
|  |  | 1 велику худобу | 100 | - |
|  |  | 1 дрібну худобу | 50 | - |
| 15 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 12 |
| 16 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 чол. | 8 | 4 |
|  | - для артистів |  | 40 | 8 |
| 17 | Стадіони і спортзали: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 4 |
|  | - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 50 | 11 |
|  | - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі | 1 чол. | 100 | 11 |
| 18 | Плавальні басейни: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 6 |
|  | - для спортсменів, які приймають душ; | 1 особа | 100 | 8 |
|  | - поповнення басейну | % від ємкості | 10 | 8 |
| 19 | Лазні: |  |  |  |
|  | - для миття в мильній з полосканням в душах | 1 відвідувач | 180 | 3 |
|  | - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур |  | 290 | 3 |
|  | - душова кабіна |  | 360 | 3 |
|  | - ванна кабіна |  | 540 | 3 |
| 20 | Пральні: |  |  |  |
|  | - не механізовані; | 1 кг сухої білизни | 40 | - |
|  | - механізовані | - « - | 75 | - |
| 21 | Виробничі цехи: |  |  |  |
|  | - звичайні | 1 працівник в зміну | 25 | 8 |
|  | - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год. |  | 45 | 6 |
| 22 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | - |
| 23 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - |
| 24 | Витрати води на поливання: |  |  |  |
|  | - покриття із трави | 1 м2 | 3 | - |
|  | - футбольного поля |  | 0,5 | - |
|  | - решти спортивних споруд |  | 1,5 | - |
|  | - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів |  | 0,5 | - |
|  | - зелених насаджень, газонів та квітників |  | 3-6 | - |
|  | -теплиць ґрунтових зимових |  | 15 | - |
|  | -теплиць стелажних зимових |  | 6 | - |
|  | -утепленого ґрунту |  | 6 | - |
|  | -присадибної ділянки |  | 6 | 8 |
| 25 | Тварини та птахи: |  |  |  |
|  | - корови молочні | голова/добу | 115 | - |
|  | - корови м’ясні |  | 75 | - |
|  | - бички та нетелі |  | 65 | - |
|  | - молодняк ВРХ віком до 2 років |  | 32 | - |
|  | - телята віком до 6 місяців |  | 22 | - |
|  | - коні робочі, верхові, рисисті та матки, які не годують |  | 60 | - |
|  | - коні племені та матки-годувальниці |  | 80 | - |
|  | - лоша виробник |  | 70 | - |
|  | - лоша у віці до 1,5 року |  | 45 | - |
|  | - вівці дорослі |  | 10 | - |
|  | - молодняк овець |  | 6 | - |
|  | - кнури-виробники, матки основні |  | 25 | - |
|  | - свиноматки з приплодом |  | 60 | - |
|  | - свиноматки супоросні, холості |  | 25 | - |
|  | - ремонтний молодняк (свині) |  | 15 | - |
|  | - поросята-відлучники |  | 5 | - |
|  | - свині на відгодування |  | 15 | - |
|  | - кури |  | 1 | - |
|  | - індики |  | 1,5 | - |
|  | - качки та гуси |  | 2 | - |
|  | - норки, соболі, кролі |  | 3 | - |
|  | - песці, лисиці |  | 7 | - |
| 26 | Гаражі: |  |  |  |
|  | - на вантажну машину | 1 на добу | 600 |  |
|  | - автобус |  | 800 |  |
|  | - тролейбус |  | 800 |  |
|  | - легкову машину |  | 400 |  |
|  | - моторолер з кузовом |  | 300 |  |
|  | - індивідуальні стоянки мотоциклів |  | 25 |  |
|  | - індивідуальні стоянки автомашин |  | 60 |  |
| 27 | Громадські туалети: |  |  |  |
|  | - унітаз | л/год | 90 | - |
|  | - мийка з краном гарячої та холодної води |  | 150 | - |
|  | - пісюар |  | 20 | - |

* - нормативи водовідведення для населення приймаються на рівні нормативів водоспоживання, зменшеним на 5 літрів на добу, що не потрапляють у каналізацію і використовуються для приготування їжі, убирання приміщень, поливу кімнатних рослин та інше.

Примітки

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. Кількість поливань за добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов.

Примітка 4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

U = 2,2 x n x m x T x Ψ,

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

Т – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається  для їдалень  та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 ÷ 1,0.

Примітка 7. Нормативи використання питної води підприємствами хлібопекарної промисловості взяті відповідно до ВНТП 02-92 «Норми технологічного проектування підприємств хлібопекарної промисловості. Частина ІІ. Пекарні»

Примітка 8. Нормативи водопостачання підприємств, які виготовляють напівфабрикати взяті відповідно до СанПін 42-123-5777-91 «Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво»

Примітка 9. Нормативи витрати питної води у ветеринарній лікарні та на утримання свійських тварин взяті відповідно до ДБН В.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень».

Додаток В

Проект нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання для населення м. Миколаєва

| № | Види благоустрою житлового фонду | Загальний норматив питного водопостачання на 1 особу |  | Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 ос. |  | Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 ос. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс |
| БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З водопроводом і каналізацією, з водопідігрівачем будь-якого типу | 299 | 9,1 | 299 | 9,1 | 299 | 9,1 |
| 2 | З водопроводом і каналізацією, з малоточковим водозабором, з водопідігрівачем будь-якого типу | 243 | 7,4 | 243 | 7,4 | 243 | 7,4 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача | 211 | 6,4 | 211 | 6,4 | 211 | 6,4 |
| ПРИВАТНІ ТА МАЛОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 50 | 1,5 | 50 | 1,5 | - | - |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 134 | 4,1 | 134 | 4,1 | - | - |
| 3 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з водопідігрівачами на твердому паливі | 181 | 5,5 | 181 | 5,5 | 181 | 5,5 |
| 4 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без водопідігрівача | 257 | 7,8 | 257 | 7,8 | - | - |
| 5 | З водопроводом і каналізацією, без водопідігрівача | 270 | 8,2 | 270 | 8,2 | 270 | 8,2 |
| 6 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з газовим або електричним водопідігрівачем | 271 | 8,2 | 271 | 8,2 | - | - |
| 7 | З водопроводом і каналізацією, з газовим або електричним водопідігрівачем | 320 | 9,7 | 320 | 9,7 | 320 | 9,7 |
| ГУРТОЖИТКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Без душових | 60 | 1,8 | 60 | 1,8 | 60 | 1,8 |
| 2 | Із загальними душовими | 99 | 3,0 | 99 | 3,0 | 99 | 3,0 |
| 3 | Із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку | 188 | 5,7 | 188 | 5,7 | 188 | 5,7 |

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів

| № з/п | Споживачі | Одиниця виміру | Добові витрати холодної води, л/добу на одиницю виміру | Тривалість водорозбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готелі, пансіонати і мотелі: |  |  |  |
|  | - категорії* з пральнею | 1 мешканець | 120 | 24 |
|  | - категорії** з пральнею | - « - | 150 | 24 |
|  | - категорії*** з пральнею | - « - | 190 | 24 |
|  | - категорії**** з пральнею | - « - | 230 | 24 |
|  | - категорії***** з пральнею | - « - | 300 | 24 |
| 2 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: |  |  |  |
|  | - із загальними ваннами та душами; | 1 ліжко | 120 | 24 |
|  | - з санітарними вузлами, які близько до палат; | - « - | 200 | 24 |
|  | - інфекційні | - « - | 240 | 24 |
| 3 | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: |  |  |  |
|  | - із загальними душами | 1 ліжко | 130 | 24 |
|  | - із душами при всіх житлових кімнатах | - « - | 150 | 24 |
|  | - із ваннами при всіх житлових кімнатах | - « - | 200 | 24 |
| 4 | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни | 1 місце | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями | - « - | 200 | 24 |
| 5 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати |  |  |  |
|  | - із денним перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 40 | 10 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 80 | 10 |
|  | - із цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | - « - | 60 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 120 | 24 |
| 6 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень ( студент і 1 викладач) | 20 | 8 |
| 7 | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 8 |
|  | - раковина лабораторна | л/год | 20 |  |
| 8 | Підприємства загального харчування: |  |  |  |
|  | - без приготування їжі | 1 страва | 2 | - |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі | - « - | 12 | - |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | - « - | 10 | - |
| 9 | Хлібопекарські підприємства: |  |  |  |
|  | - приготування пшеничного тіста | л/т борошна | 600 | - |
|  | - приготування ржаного тіста | - « - | 750 | - |
|  | - ванна для миття сировини (яєць, ізюму, і т.д) | л/год | 100 | - |
|  | - зволоження камери шафи попередньої розстойки | - « - | 7 | - |
|  | - зволоження камери шафи кінцевої розстойки | - « - | 8 | - |
|  | - зволоження пекарної камери електропечі | - « - | 12 | - |
|  | - миття обладнання, форм, інвентаря | л/год на 1 т борошна | 27 | - |
|  | - миття хлібних лотків і ванн | л/год | 133 | - |
|  | - раковини на виробництві | л/добу | 150 | - |
|  | - прибирання підлоги | л/м2 на добу | 0,5 | - |
| 10 | Підприємства, які виготовляють напівфабрикати: |  |  |  |
|  | - м’ясні | 1 т | 1500 | - |
|  | - рибні | - « - | 2000 | - |
|  | - овочеві | - « - | 2200 | - |
|  | - кулінарні | - « - | 1000 | - |
| 11 | Крамниці: |  |  |  |
|  | - продовольчі без холодильних установок) | 1 робітник в зміну або 20 м2 торгового залу | 250 | 8 |
|  | - промтоварні | 1 робітник в зміну | 20 | 8 |
| 12 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 10 |
|  |  | 1 працівник у зміну | 30 | 10 |
| 13 | Аптеки |  |  |  |
|  | - торговельний зал і допоміжні приміщення | 1 працівник | 30 | 12 |
|  | - лабораторія приготування ліків | - « - | 310 | 12 |
| 14 | Ветеринарні лікарні |  |  |  |
|  |  | 1 велику худобу | 100 | - |
|  |  | 1 дрібну худобу | 50 | - |
|  | миття приміщень | м2 | 1 | - |
| 15 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 12 |
| 16 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 чол. | 8 | 4 |
|  | - для артистів | - « - | 40 | 8 |
| 17 | Стадіони і спортзали: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 4 |
|  | - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 50 | 11 |
|  | - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі | 1 чол. | 100 | 11 |
| 18 | Плавальні басейни: |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 6 |
|  | - для спортсменів, які приймають душ; | 1 особа | 100 | 8 |
|  | - поповнення басейну | % від ємкості | 10 | 8 |
| 19 | Лазні: |  |  |  |
|  | - для миття в мильній з полосканням в душах | 1 відвідувач | 180 | 3 |
|  | - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур | - « - | 290 | 3 |
|  | - душова кабіна | - « - | 360 | 3 |
|  | - ванна кабіна | - « - | 540 | 3 |
| 20 | Пральні: |  |  |  |
|  | - не механізовані; | 1 кг сухої білизни | 40 | - |
|  | - механізовані | - « - | 75 | - |
| 21 | Виробничі цехи: |  |  |  |
|  | - звичайні | 1 працівник в зміну | 25 | 8 |
|  | - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год. | - « - | 45 | 6 |
| 22 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | - |
| 23 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - |
| 24 | Витрати води на поливання: |  |  |  |
|  | - покриття із трави | 1 м2 | 3 | - |
|  | - футбольного поля | - « - | 0,5 | - |
|  | - решти спортивних споруд | - « - | 1,5 | - |
|  | - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів | - « - | 0,5 | - |
|  | - зелених насаджень, газонів та квітників | - « - | 3-6 | - |
|  | -теплиць ґрунтових зимових | - « - | 15 | - |
|  | -теплиць стелажних зимових | - « - | 6 | - |
|  | -парники усіх типів | - « - | 6 | - |
|  | -утепленого ґрунту | - « - | 6 | - |
|  | -присадибної ділянки | - « - | 6 | 9 |
| 25 | Тварини та птахи: |  |  |  |
|  | - корови молочного напряму | голова/добу | 100 | - |
|  | - корови м’ясного напряму | - « - | 74 | - |
|  | - бугаї-плідники, нетелі | - « - | 54 | - |
|  | - молодняк 12-18 міс. | - « - | 40 | - |
|  | - телята | - « - | 24 | - |
|  | - свині | - « - | 60 | - |
|  | - вівці | - « - | 8 | - |
|  | - коні | - « - | 80 | - |
|  | - норки | - « - | 6 | - |
|  | - лисиці та песці | - « - | 14 | - |
|  | - соболі | - « - | 6 | - |
|  | - кролі | - « - | 3 | - |
|  | - курки яєчних порід | - « - | 0,31 | - |
|  | - курки м’ясних порід | - « - | 0,36 | - |
|  | - індики | - « - | 0,48 | - |
|  | - качки | - « - | 1,92 | - |
|  | - гуси | - « - | 1,68 | - |
|  | - цесарки | - « - | 0,31 | - |
|  | - перепели | - « - | 0,06 | - |
| 26 | Кондитерська фабрика |  |  |  |
|  | миття інвентарю | 1 ванна | 800 | - |
|  | миття обладнання | 1 варильний апарат 1 машина | 20-25 12 | - - |
|  | миття підлоги | 1м2 | 2 | - |
| 27 | Підприємства м'ясо-жирового виробництва: технологічні цілі |  |  |  |
|  | - яловичина (продуктивністю 10 т/добу) | 1 т м’яса | 6600 | 8 |
|  | - яловичина (продуктивністю 30 т/добу) | - « - | 5900 | 8 |
|  | - яловичина (продуктивністю 50 т/добу) | - « - | 5300 | 8 |
|  | - яловичина (продуктивністю 100 т/добу) | - « - | 4500 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 10 т/добу) | - « - | 6400 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 30 т/добу) | - « - | 5600 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 50 т/добу) | - « - | 4800 | 8 |
|  | - свинина (продуктивністю 100 т/добу) | - « - | 4100 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 10 т/добу) | - « - | 6900 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 30 т/добу) | - « - | 6500 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 50 т/добу) | - « - | 6100 | 8 |
|  | - баранина (продуктивністю 100 т/добу) | - « - | 5400 | 8 |
|  | миття обладнання |  |  |  |
|  | - для підприємств продуктивністю 10 т/добу | 1 т м’яса | 540 | 8 |
|  | - для підприємств продуктивністю 30 т/добу | - « - | 80 | 8 |
|  | - для підприємств продуктивністю 50 т/добу | - « - | 70 | 8 |
|  | - для підприємств продуктивністю 100 т/добу | - « - | 60 | 8 |
| 28 | Підприємства по переробці м’яса технологічні цілі |  |  |  |
|  | - продуктивністю 5-9 т/добу | 1 т м’яса | 2000 | 8 |
|  | - продуктивністю 10-30 т/добу | - « - | 1400 | 8 |
|  | - продуктивністю 31-60 т/добу | - « - | 1300 | 8 |
|  | - продуктивністю 61-90 т/добу | - « - | 1200 | 8 |
|  | миття обладнання |  |  |  |
|  | - продуктивністю 5-9 т/добу | 1 т м’яса | 1180 | 8 |
|  | - продуктивністю 10-30 т/добу | - « - | 850 | 8 |
|  | - продуктивністю 31-60 т/добу | - « - | 810 | 8 |
|  | - продуктивністю 61-90 т/добу | - « - | 770 | 8 |
| 29 | Гаражі: |  |  |  |
|  | - на вантажну машину | 1 на добу | 600 | - |
|  | - автобус | - « - | 800 | - |
|  | - тролейбус | - « - | 800 | - |
|  | - легкову машину | - « - | 400 | - |
|  | - моторолер з кузовом | - « - | 300 | - |
|  | - індивідуальні стоянки мотоциклів | - « - | 25 | - |
|  | - індивідуальні стоянки автомашин | - « - | 60 | - |
| 30 | Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) |  |  |  |
|  | - для, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 4 | - |
|  | - для промтоварних магазинів | - « - | 8 | - |
|  | - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, перукарень | - « - | 125 | - |
|  | Душ індивідуального користування |  |  |  |
|  | - для лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 150 | - |
| 31 | Громадські туалети: |  |  |  |
|  | - унітаз | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 90 | - |
|  | - мийка з краном гарячої та холодної води |  | 150 | - |
|  | - пісюар |  | 20 | - |

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях     виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. Кількість поливань за добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов.

Примітка 4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

U = 2,2 x n x m x T x Ψ,

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

Т – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається  для їдалень  та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 ÷ 1,0.

Примітка 7. Нормативи використання питної води підприємствами хлібопекарної промисловості взяті відповідно до ВНТП 02-92 «Норми технологічного проектування підприємств хлібопекарної промисловості. Частина ІІ. Пекарні»

Примітка 8. Загальні усереднені питомі витрати води для  різних видів тварин взяті відповідно ДБН В.2.2-1-95 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва», ВНТП-АПК-01.05 «Скотарські підприємства», ВНТП-АПК-04.05 «Підприємства птахівництва»

Примітка 9. Нормативи використання питної води м’ясопереробними підприємствами взяті відповідно до ВНТП 540/697-91 Норми технологічного проектування підприємств м`ясної промисловості»

Примітка 10. Нормативи використання питної води кондитерськими підприємствами взяті відповідно до ВНТП 21-92 «Норми технологічного проектування підприємств кондитерської промисловості»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про затвердження нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва та норм водоспоживання»

Суб’єкт подання проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про затвердження нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва та норм водоспоживання» – департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в особі заступника міського голови – директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Коренєва Сергія Миколайовича, тел. (0512) 53-77-11.

Розробник проєкту рішення – головний спеціаліст відділу з координації діяльності комунального господарства управління комунального господарства міста департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Духова Валентина Вікторівна, тел. (0512) 47-29-28 м. Миколаїв, вул. Адм. Макарова, 7).

Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Рішення «Про затвердження нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва та норм водоспоживання» виноситься на розгляд чергового засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради з метою встановлення науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого постачання питної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) для населення м. Миколаєва, а також для планування господарської діяльності підприємств – виконавців послуг з централізованого постачання питної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Відповідно до п. 3. Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107, перегляд нормативів питного водопостачання здійснюється один раз на три роки, а у разі необхідності допускається їх достроковий перегляд. У зв’язку з тим, що термін дії попередньо затверджених нормативів сплинув, розроблення нормативів питного водопостачання населення м. Миколаїв, виконано згідно із календарним планом до договору від 16.09.2020 № 1563, укладеного між департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (ДП «НДКТІ МГ»).

Правове обґрунтування необхідності прийняття рішення

Відповідно до п. 4 Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107, нормативи питного водопостачання у конкретному населеному пункті розробляються та науково обґрунтовуються згідно з Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення спеціалізованими науково-дослідними організаціями на замовлення місцевих державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування та затверджуються ними після погодження із структурним підрозділом місцевої державної адміністрації охорони здоров’я, екології та природних ресурсів та територіальними органами Держводагентства.

Рішення приймається, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Прийняття цього рішення надасть можливість встановлення науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого постачання питної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) для населення м. Миколаєва, а також для планування господарської діяльності підприємств – виконавців послуг з централізованого постачання питної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

ВИСНОВОК

Пропонуємо затвердити розроблені державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», погоджені управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, управлінням охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, сектором у Миколаївській області Державного агентства водних ресурсів України нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з централізованого водопостачання для м. Миколаєва. Розрахунок нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва та листи погодження додаються.

Додаток: 5 арк.

Заступник міського голови –

директор департаменту житлово-

комунального господарства

Миколаївської міської ради					               Сергій КОРЕНЄВ

Осецька

Духова

472928

ПРОПОЗИЦІЇ

до проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради
«про затвердження нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва та норм водоспоживання»

Юридичний департамент Миколаївської міської ради розглянув проєкт рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про затвердження нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва та норм водоспоживання» (далі – проєкт рішення) та повідомляє наступне.

Частиною 2 статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

В основу діяльності органів місцевого самоврядування поставлений принцип законності (ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

За приписами статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторний акт – це:

прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт. який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання;

прийнятий уповноваженим регуляторним органом Інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує тюрми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин,	а також

адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Статтею 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» визначено, що забезпечення здійснення державної регуляторної полі тики включає:

встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного виливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів; підготовку аналізу регуляторного впливу;

планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів: оприлюднення проєктів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю:

відстеження результативності регуляторних актів; перегляд регуляторних актів; систематизацію регуляторних актів;

недопущення прийняття регуляторних актів, які е непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги нього регуляторного акта;

оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

За результатами розгляду вказаного проєкту рішення вважаємо, що останній має ознаки регуляторного акту (неодноразове застосування та поширення на невизначене коло осіб та окремі положення проєкту рішення спрямовані на правове регулювання господарських відносин).

Відповідно до п. 1 Положення про Державну регуляторну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 724 (далі – Положення), Державна регуляторна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.

Підпунктом 6 пункту 4 Положення встановлено, що Державна регуляторна служба України відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, проводить у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», аналіз проєктів регуляторних актів, що подаються на погодження, та відповідний аналіз регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4. 5, 8, 9 Закону та приймає рішення про погодження таких проєктів або про відмову в їх погодженні.

Таким чином, надання висновків щодо віднесення проєктів нормативно-правових актів до категорії регуляторних належить до виключної компетенції Державної регуляторної служби.

Додатково звертаємо увагу, що згідно з усталеною практикою в органах місцевого самоврядування в інших містах України (м. Бережани, м. Бориспіль, м. Дрогобич, м. Київ, м. Конотоп, м. Івано-Франківськ, м. Переяслав - Хмельницький та інші) виконавчі комітети відповідних рад приймали аналогічні рішення з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Прошу враховувати вищевикладене при подальшій підготовці та розгляді проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про затвердження нормативів питного водопостачання для населення м. Миколаєва та норм водоспоживання».

Директор юридичного департаменту

Миколаївської міської ради                                                            Інна БОЧАРОВА

Галина Дрібко. 37 26 20